## Front_page
Tabela z nastavitvami sistema |  | [8.7.5] = .... 0F41
Upoštevne enote
ETVZ16S18EA6V
ETVZ16S23EA6V
ETVZ16S18EA9W
ETVZ16S23EA9W
Opombe
(*1) | *6V
(*2) | *9W
(*3) | + EKHVCONV4

## 4P644735-1
Tabela z nastavitvami sistema |  |  |  |  | Nastavitve monterja z odstopanji od privzetih vrednosti
Pot v meniju | Koda polja | Ime nastavitve |  | Razpon, korak Privzeta vrednost | Datum | Vrednost
Prostor
└─ | Zaščita pred zmrz.
1.4.1 | [2-06] | Aktiviranje | R/W | 0: Onemogočeno 1: Omogočeno
1.4.2 | [2-05] | Nas. točka prostora | R/W | 4~16°C, korak: 1°C 8°C
└─ | Območje nastavitvene točke
1.5.1 | [3-07] | Min. vrednost ogrevanja | R/W | 12~18°C, korak: 1°C 12°C
1.5.2 | [3-06] | Maks. vrednost ogrevanja | R/W | 18~30°C, korak: 1°C 30°C
1.5.3 | [3-09] | Min. vrednost hlajenja | R/W | 15~25°C, korak: 1°C 15°C
1.5.4 | [3-08] | Maks. vrednost hlajenja | R/W | 25~35°C, korak: 1°C 35°C
Prostor
1.6 | [2-09] | Odstopanje tipala | R/W | -5~5°C, korak: 0,5°C 0°C
1.7 | [2-0A] | Odstopanje tipala | R/W | -5~5°C, korak: 0,5°C 0°C
└─ | Nas. točka prostora za udobno del.
1.9.1 | [9-0A] | Nas. točka ogrevanja za udobno del. | R/W | [3-07]～[3-06]°C, korak: 0,5°C 23°C
1.9.2 | [9-0B] | Nas. točka za udobno del. hlajenja | R/W | [3-09]～[3-08]°C, korak: 0,5°C 23°C
Glavno območje
2.4 |  | Način nas. točke |  | 0: Abs. 1: VV ogr., fiksno hla.(*3) 2: Vremensko vodenje
└─ | Krivulja za VV ogrev.
2.5 | [1-00] | Nizka temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje ogrevanja glavnega območja. | R/W | -40~5°C, korak: 1°C -15°C
2.5 | [1-01] | Visoka temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje ogrevanja glavnega območja. | R/W | 10~25°C, korak: 1°C 15°C
2.5 | [1-02] | Vrednost izhodne vode za nizko temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje ogrevanja glavnega območja. | R/W | [9-01]~[9-00], korak: 1°C [2-0C]=0 35°C [2-0C]=1 45°C [2-0C]=2 65°C
2.5 | [1-03] | Vrednost izhodne vode za visoko temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje ogrevanja glavnega območja. | R/W | [9-01]~min(45, [9-00])°C, korak: 1°C [2-0C]=0 25°C [2-0C]=1 35°C [2-0C]=2 35°C
└─ | Krivulja za vrem. vod. hlaj.
2.6 | [1-06] | Nizka temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje hlajenja glavnega območja. | R/W | 10~25°C, korak: 1°C 20°C(*3)
2.6 | [1-07] | Visoka temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje hlajenja glavnega območja. | R/W | 25~43°C, korak: 1°C 35°C(*3)
2.6 | [1-08] | Vrednost izhodne vode za nizko temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje hlajenja glavnega območja. | R/W | [9-03]~[9-02]°C, korak: 1°C 22°C(*3)
2.6 | [1-09] | Vrednost izhodne vode za visoko temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje hlajenja glavnega območja. | R/W | [9-03]~[9-02]°C, korak: 1°C [2-0C]=0 18°C(*3) [2-0C]=1 7°C(*3) [2-0C]=2 18°C(*3)
Glavno območje
2.7 | [2-0C] | Vrsta oddajnika toplo. | R/W | 0: Talno ogrevanje 1: Konvektorska enota 2: Hladilnik
└─ | Območje nastavitvene točke
2.8.1 | [9-01] | Min. vrednost ogrevanja | R/W | 15~37°C, korak: 1°C 25°C
2.8.2 | [9-00] | Maks. vrednost ogrevanja | R/W | [2-0C]=2: 37~70, step: 1°C 70°C [2-0C]≠2: 37~55°C, korak: 1°C 55°C
2.8.3 | [9-03] | Min. vrednost hlajenja | R/W | 5~18°C, korak: 1°C 7°C(*3)
2.8.4 | [9-02] | Maks. vrednost hlajenja | R/W | 18~22°C, korak: 1°C 22°C(*3)
Glavno območje
2.9 | [C-07] | Nadzor | R/W | 0: Nadzor T izh.v. 1: Nadzor Z sob.t. 2: Nadzor sob.t.
2.A | [C-05] | Vrsta termostata | R/W | 0: - 1: 1 kontakt 2: 2 kontakta
└─ | Razlika T
2.B.1 | [1-0B] | Razlika T pri ogr. | R/W | 3~10°C, korak: 1°C [2-0C] ≠2 (Hladilnik) 5°C [2-0C] = 2 (Hladilnik) 10°C
2.B.2 | [1-0D] | Razlika T pri hla. | R/W | 3~10°C, korak: 1°C 5°C(*3)
└─ | Modulacija
2.C.1 | [8-05] | Modulacija | R/W | 0: Ne 1: Da
2.C.2 | [8-06] | Maks. modulacija | R/W | 0~10°C, korak: 1°C 5°C
└─ | Zaporni ventil
2.D.1 | [F-0B] | Med segrevanjem | R/W | 0: Ne 1: Da
2.D.2 | [F-0C] | Med hlajenjem | R/W | 0: Ne 1: Da (*3)
Glavno območje
2.E |  | Vrsta krivulje za VV | R/W | 0: 2-točkovna 1: Naklon-zamik
Dodatno območje
3.4 |  | Način nas. točke |  | 0: Abs. 1: VV ogr., fiksno hla.(*3) 2: Vremensko vodenje
└─ | Krivulja za VV ogrev.
3.5 | [0-00] | Vrednost izhodne vode za visoko temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje ogrevanja dodatnega območja. | R/W | [9-05]~min(45, [9-06])°C, korak: 1°C 35°C
3.5 | [0-01] | Vrednost izhodne vode za nizko temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje ogrevanja dodatnega območja. | R/W | [9-05]~[9-06]°C, korak: 1°C 65°C
3.5 | [0-02] | Visoka temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje ogrevanja dodatnega območja. | R/W | 10~25°C, korak: 1°C 15°C
3.5 | [0-03] | Nizka temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje ogrevanja dodatnega območja. | R/W | -40~5°C, korak: 1°C -15°C
└─ | Krivulja za vrem. vod. hlaj.
3.6 | [0-04] | Vrednost izhodne vode za visoko temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje hlajenja dodatnega območja. | R/W | [9-07]~[9-08]°C, korak: 1°C [2-0C]=0 18°C(*3) [2-0C]=1 7°C(*3) [2-0C]=2 18°C(*3)
3.6 | [0-05] | Vrednost izhodne vode za nizko temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje hlajenja dodatnega območja. | R/W | [9-07]~[9-08]°C, korak: 1°C 22°C(*3)
3.6 | [0-06] | Visoka temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje hlajenja dodatnega območja. | R/W | 25~43°C, korak: 1°C 35°C(*3)
3.6 | [0-07] | Nizka temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje hlajenja dodatnega območja. | R/W | 10~25°C, korak: 1°C 20°C(*3)
Dodatno območje
3.7 | [2-0D] | Vrsta oddajnika toplo. | R/O | 0: Talno ogrevanje 1: Konvektorska enota 2: Hladilnik
└─ | Območje nastavitvene točke
3.8.1 | [9-05] | Min. vrednost ogrevanja | R/W | 15~37°C, korak: 1°C 25°C
3.8.2 | [9-06] | Maks. vrednost ogrevanja | R/W | [2-0D]=2: 37~70, step: 1°C 70°C [2-0D]≠2: 37~55°C, korak: 1°C 55°C
3.8.3 | [9-07] | Min. vrednost hlajenja | R/W | 5~18°C, korak: 1°C 7°C(*3)
3.8.4 | [9-08] | Maks. vrednost hlajenja | R/W | 18~22°C, korak: 1°C 22°C(*3)
Dodatno območje
3.A | [C-06] | Vrsta termostata | R/W | 0: - 1: 1 kontakt 2: 2 kontakta
└─ | Razlika T
3.B.1 | [1-0C] | Razlika T pri ogr. | R/W | 3~10°C, korak: 1°C 10°C
3.B.2 | [1-0E] | Razlika T pri hla. | R/W | 3~10°C, korak: 1°C 5°C(*3)
Dodatno območje
3.C |  | Vrsta krivulje za VV | R/O | 0: 2-točkovna 1: Naklon-zamik
Ogrevanje/hlajenje prostora
└─ | Območje delovanja
4.3.1 | [4-02] | Izkl. T ogr. pros. | R/W | 14~35°C, korak: 1°C 35°C
4.3.2 | [F-01] | Izkl. T hlaj. pros. | R/W | 10~35°C, korak: 1°C 20°C(*3)
Ogrevanje/hlajenje prostora
4.4 | [7-02] | Število območij | R/W | 0: 1 obm. T izh.v. 1: 2 obm. T izh.v.
4.5 | [F-0D] | Način del. črpalke | R/W | 0: Neprekinjeno 1: Vzorec 2: Zahteva
4.6 | [E-02] | Vrsta enote | R/W (*3) R/O | 0: Reverzibilno (*3) 1: Samo ogrevanje
└─ | Omejitev črpalke
4.8.1 | [9-0E] | Omejitev hitrosti črpalke v glavnem območju | R/W | 0~8, korak:1 0 : Brez omejitve 1~4 : 90~60% hitrost črpalke 5~8 : 90-60% hitrost črpalke med vzorčenjem 6
4.8.2 | [9-0D] | Omejitev hitrosti črpalke v dodatnem območju | R/W | 0~8, korak:1 0 : Brez omejitve 1~4 : 90~60% hitrost črpalke 5~8 : 90-60% hitrost črpalke med vzorčenjem 6
Ogrevanje/hlajenje prostora
4.9 | [F-00] | Črpalka izven razpona | R/W | 0: Omejeno 1: Dovoljeno
4.A | [D-03] | Povečanje okrog 0°C | R/W | 0: Ne 1: povečanje 2°C, razpon 4°C 2: povečanje 4°C, razpon 4°C 3: povečanje 2°C, razpon 8°C 4: povečanje 4°C, razpon 8°C
4.B | [9-04] | Presežno | R/W | 1~4°C, korak: 1°C 1°C
4.C | [2-06] | Zaščita pred zmrz. | R/W | 0: Onemogočeno 1: Omogočeno
Rezer.
5.2 | [6-0A] | Nas. točka za udobno del. | R/W | 30~[6-0E]°C, korak: 1°C 60°C
5.3 | [6-0B] | Nas. točka za varčno del. | R/W | 30~min(50, [6-0E])°C, korak: 1°C 45°C
5.4 | [6-0C] | Nas. točka za vnov. ogr. | R/W | 30~min(50, [6-0E])°C, korak: 1°C 45°C
5.6 | [6-0D] | Način ogrevanja | R/W | 0: Samo vnov. ogr. 1: Vnov.ogr.+urnik 2: Samo urnik
└─ | Dezinfekcija
5.7.1 | [2-01] | Aktiviranje | R/W | 0: Ne 1: Da
5.7.2 | [2-00] | Dan delovanja | R/W | 0: Vsak dan 1: Ponedeljek 2: Torek 3: Sreda 4: Četrtek 5: Petek 6: Sobota 7: Nedelja
5.7.3 | [2-02] | Začetni čas | R/W | 0~23 h, korak h1 1
5.7.4 | [2-03] | Nas. točka rezervoarja | R/W | 60°C
5.7.5 | [2-04] | Trajanje | R/W | 40~60 min, korak: 5 min 40 min
Rezer.
5.8 | [6-0E] | Maksimalno | R/W | 40~65°C, korak: 1°C 65°C
5.9 | [6-00] | Histereza | R/W | 2~40°C, korak: 1°C 8°C
5.A | [6-08] | Histereza | R/W | 2~20°C, korak: 1°C 10°C
5.B |  | Način nas. točke | R/W | 0: Abs. 1: Vremensko vodenje
└─ | Krivulja za VV
5.C | [0-0B] | Vrednost izhodne vode za visoko temp. okolja za krivuljo za vremensko vodeno upravljanje priprave TV. | R/W | 35~[6-0E]°C, korak: 1°C 55°C
5.C | [0-0C] | Vrednost izhodne vode za nizko temp. okolja za krivuljo za vremensko vodeno upravljanje priprave TV. | R/W | 45~[6-0E]°C, korak: 1°C 60°C
5.C | [0-0D] | Visoka temp. okolja za krivuljo za vremensko vodeno upravljanje priprave TV. | R/W | 10~25°C, korak: 1°C 15°C
5.C | [0-0E] | Nizka temp. okolja za krivuljo za vremensko vodeno upravljanje priprave TV. | R/W | -40~5°C, korak: 1°C -10°C
Rezer.
5.D | [6-01] | Obrobno | R/W | 0~10°C, korak: 1°C 2°C
5.E |  | Vrsta krivulje za VV | R/O | 0: 2-točkovna 1: Naklon-zamik
Uporab. nastavitve
└─ | Tiho
7.4.1 |  | Aktiviranje | R/W | 0: IZKLOP 1: Ročno 2: Samodejno
7.4.3 |  | Nivo | R/W | 0: Tiho 1: Še tišje 2: Najtišje
└─ | Tarifa el. en.
7.5.1 |  | Visoko | R/W | 0,00~990/kWh 1/kWh
7.5.2 |  | Srednje | R/W | 0,00~990/kWh 1/kWh
7.5.3 |  | Nizko | R/W | 0,00~990/kWh 1/kWh
Uporab. nastavitve
7.6 |  | Cena plina | R/W | 0,00~990/kWh 0,00~290/MBtu 1,0/kWh
Nastavitve monterja
└─ | Čarovnik za konfiguracijo
| └─ | Sistem
9.1.3.2 | [E-03] | Vrsta rez. grel. | R/O | 3: 6V (*1) 4: 9W (*2)
9.1.3.3 | [E-05] [E-06] [E-07] | Topla voda za gos. | R/O | Vgrajeno
9.1.3.4 | [4-06] | Zasilno del. | R/W | 0: Ročno 1: Samodejno 2: Samo. red Ogr. pros./ STV VKLOP 3: Samo. red Ogr. pros./ STV IZKLOP 4: Samo. red Ogr. pros./ STV IZKLOP
9.1.3.5 | [7-02] | Število območij | R/W | 0: Eno območje 1: Dve območji
9.1.3.6 | [E-0D] | Sistem, napolnjen z glikolno mešanico | R/W | 0: Ne 1: Da
| └─ | Rezervni grelnik
9.1.4.1 | [5-0D] | Napetost | R/W (*1) R/O (*2) | 0: 230V, 1~ (*1) 1: 230V, 3~ (*1) 2: 400V, 3~ (*2)
9.1.4.2 | [4-0A] | Konfiguracija | R/W | 0: 1 1: 1/1+2 (*1) (*2) 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 v zasilnem delovanju
9.1.4.3 | [6-03] | Korak moči 1 | R/W | 0~10 kW, korak: 0,2 kW 2 kW (*1) 3 kW (*2)
9.1.4.4 | [6-04] | Dodaten korak moči 2 | R/W | 0~10 kW, korak: 0,2 kW 4 kW (*1) 6 kW (*2)
| └─ | Glavno območje
9.1.5.1 | [2-0C] | Vrsta oddajnika toplo. | R/W | 0: Talno ogrevanje 1: Konvektorska enota 2: Hladilnik
9.1.5.2 | [C-07] | Nadzor | R/W | 0: Nadzor T izh.v. 1: Nadzor Z sob.t. 2: Nadzor sob.t.
9.1.5.3 |  | Način nas. točke | R/W | 0: Abs. 2: Vremensko vodenje
9.1.5.4 |  | Urnik | R/W | 0: Ne 1: Da
9.1.5.5 |  | Vrsta krivulje za VV | R/W | 0: 2-točkovna 1: Naklon-zamik
9.1.6 | [1-00] | Nizka temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje ogrevanja glavnega območja. | R/W | -40~5°C, korak: 1°C -15°C
9.1.6 | [1-01] | Visoka temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje ogrevanja glavnega območja. | R/W | 10~25°C, korak: 1°C 15°C
9.1.6 | [1-02] | Vrednost izhodne vode za nizko temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje ogrevanja glavnega območja. | R/W | [9-01]~[9-00], korak: 1°C [2-0C]=0 35°C [2-0C]=1 45°C [2-0C]=2 65°C
9.1.6 | [1-03] | Vrednost izhodne vode za visoko temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje ogrevanja glavnega območja. | R/W | [9-01]~min(45, [9-00])°C, korak: 1°C [2-0C]=0 25°C [2-0C]=1 35°C [2-0C]=2 35°C
9.1.7 | [1-06] | Nizka temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje hlajenja glavnega območja. | R/W | 10~25°C, korak: 1°C 20°C(*3)
9.1.7 | [1-07] | Visoka temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje hlajenja glavnega območja. | R/W | 25~43°C, korak: 1°C 35°C(*3)
9.1.7 | [1-08] | Vrednost izhodne vode za nizko temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje hlajenja glavnega območja. | R/W | [9-03]~[9-02]°C, korak: 1°C 22°C(*3)
9.1.7 | [1-09] | Vrednost izhodne vode za visoko temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje hlajenja glavnega območja. | R/W | [9-03]~[9-02]°C, korak: 1°C [2-0C]=0 18°C(*3) [2-0C]=1 7°C(*3) [2-0C]=2 18°C(*3)
| └─ | Dodatno območje
9.1.8.1 | [2-0D] | Vrsta oddajnika toplo. | R/W | 0: Talno ogrevanje 1: Konvektorska enota 2: Hladilnik
9.1.8.3 |  | Način nas. točke | R/W | 0: Abs. 1: VV ogr., fiksno hla.(*3) 2: Vremensko vodenje
9.1.8.4 |  | Urnik | R/W | 0: Ne 1: Da
9.1.9 | [0-00] | Vrednost izhodne vode za visoko temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje ogrevanja dodatnega območja. | R/W | [9-05]~min(45, [9-06])°C, korak: 1°C 35°C
9.1.9 | [0-01] | Vrednost izhodne vode za nizko temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje ogrevanja dodatnega območja. | R/W | [9-05]~[9-06]°C, korak: 1°C 65°C
9.1.9 | [0-02] | Visoka temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje ogrevanja dodatnega območja. | R/W | 10~25°C, korak: 1°C 15°C
9.1.9 | [0-03] | Nizka temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje ogrevanja dodatnega območja. | R/W | -40~5°C, korak: 1°C -15°C
9.1.A | [0-04] | Vrednost izhodne vode za visoko temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje hlajenja dodatnega območja. | R/W | [9-07]~[9-08]°C, korak: 1°C [2-0C]=0 18°C(*3) [2-0C]=1 7°C(*3) [2-0C]=2 18°C(*3)
9.1.A | [0-05] | Vrednost izhodne vode za nizko temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje hlajenja dodatnega območja. | R/W | [9-07]~[9-08]°C, korak: 1°C 22°C(*3)
9.1.A | [0-06] | Visoka temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje hlajenja dodatnega območja. | R/W | 25~43°C, korak: 1°C 35°C(*3)
9.1.A | [0-07] | Nizka temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje hlajenja dodatnega območja. | R/W | 10~25°C, korak: 1°C 20°C(*3)
| └─ | Rezer.
9.1.B.1 | [6-0D] | Način ogrevanja | R/W | 0: Samo vnov. ogr. 1: Vnov.ogr.+urnik 2: Samo urnik
9.1.B.2 | [6-0A] | Nas. točka za udobno del. | R/W | 30~[6-0E]°C, korak: 1°C 60°C
9.1.B.3 | [6-0B] | Nas. točka za varčno del. | R/W | 30~min(50, [6-0E])°C, korak: 1°C 45°C
9.1.B.4 | [6-0C] | Nas. točka za vnov. ogr. | R/W | 30~min(50, [6-0E])°C, korak: 1°C 45°C
9.1.B.5 | [6-08] | Histereza vnovičnega ogrevanja | R/W | 2~20°C, korak: 1°C 10°C
└─ | Topla voda za gos.
9.2.1 | [E-05] [E-06] [E-07] | Topla voda za gos. | R/O | 3: Vgrajeno
9.2.2 | [D-02] | Črpalka za STV | R/W | 0: Brez črpalke za STV 1: Takojšnja topla voda 2: Dezinfekcija 3: Obtok 4: Obtok in dezinfekcija
9.2.4 | [D-07] | Solarno | R/W | 0: Ne 1: Da
└─ | Rezervni grelnik
9.3.1 | [E-03] | Vrsta rez. grel. | R/O | 3: 6V (*1) 4: 9W (*2)
9.3.2 | [5-0D] | Napetost | R/W (*1) R/O (*2) | 0: 230V, 1~ (*1) 1: 230V, 3~ (*1) 2: 400V, 3~ (*2)
9.3.3 | [4-0A] | Konfiguracija | R/W | 1: 1/1+2 (*1) (*2) 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 v zasilnem delovanju
9.3.4 | [6-03] | Korak moči 1 | R/W | 0~10 kW, korak: 0,2 kW 2 kW (*1) 3 kW (*2)
9.3.5 | [6-04] | Dodaten korak moči 2 | R/W | 0~10 kW, korak: 0,2 kW 4 kW (*1) 6 kW (*2)
9.3.6 | [5-00] | Ravnotežje: Dezaktivirati rezervni grelnik (ali zunanji rezervni vir toplote v bivalentnem sistemu) nad ravnotežno temperaturo za ogrevanje prostora? | R/W | 0: Ne 1: Da
9.3.7 | [5-01] | Ravnotežna temperatura | R/W | -15~35°C, korak: 1°C 0°C
9.3.8 | [4-00] | Uporaba | R/W | 0: Onemogočeno 1: Omogočeno 2: Samo topla voda za gos.
└─ | Pospeševalni grelnik
9.4.1 | [6-02] | Moč | R/W | 0~10 kW, korak: 0,2 kW 0kW
9.4.3 | [8-03] | Časovnik za varčno delovanje POG | R/W | 20~95 min, korak: 5 min 50 min
9.4.4 | [4-03] | Uporaba | R/W | 0: Omejeno 1: Dovoljeno 2: Prekrivanje 3: Izklop kompresorja 4: Samo zaščita pred legionelo
└─ | Zasilno del.
9.5 | [4-06] | Zasilno del. | R/W | 0: Ročno 1: Samodejno 2: Samo. red Ogr. pros./ STV VKLOP 3: Samo. red Ogr. pros./ STV IZKLOP 4: Samo. red Ogr. pros./ STV IZKLOP
9.5.2 | [7-06] | Prisilni izklop kompresorja | R/W | 0: Onemogočeno 1: Omogočeno
└─ | Uravnoteženje
9.6.1 | [5-02] | Prednostno ogrevanje prostora | R/W | 0: Onemogočeno 1: Omogočeno
9.6.2 | [5-03] | Prednostna temperatura | R/W | -15~35°C, korak: 1°C 0°C
9.6.3 | [5-04] | Zamik nastavitvene točke POG | R/W | 0~20°C, korak: 1°C 10°C
9.6.4 | [8-02] | Čas preprečevanja recikliranja | R/W | 0~10 h, korak: 0,5 h 0,5 h
9.6.5 | [8-00] | Časovnik za minimalno delovanje | R/W | 0~20 min, korak: 1 min 1 min
9.6.6 | [8-01] | Časovnik za maksimalno delovanje | R/W | 5~95 min, korak: 5 min 30 min
9.6.7 | [8-04] | Dodatni časovnik | R/W | 0~95 min, korak: 5 min 95 min
Nastavitve monterja
9.7 | [4-04] | Preprečevanje zmrzovanja vodovodnih cevi | R/W | 0: Prekinitveno 1: Neprekinjeno 2: Izklop
└─ | Napajanje po ugodni tarifi za kWh
9.8.2 | [D-00] | Omogoči grelnik | R/W | 0: Brez 1: Samo pos.grel. 2: Samo rez.grel. 3: Vsi grelniki
9.8.3 | [D-05] | Omogoči črpalko | R/W | 0: Prisilni izklop 1: Kot običajno
9.8.4 | [D-01] | Napajanje po ugodni tarifi za kWh | R/W | 0: Ne 1: Aktivno odprto 2: Aktivno zaprto 3: Pametno električno omrežje
9.8.6 |  | Omogoči električne grelnike | R/W | 0: Ne 1: Da
9.8.7 |  | Omogoči shranjevanje v prostor | R/W | 0: Ne 1: Da
9.8.8 |  | Omejitev Nastavitev kW | R/W | 0~20 kW, korak: 0,5 20 kW
└─ | Nadzor energijske porabe
9.9.1 | [4-08] | Nadzor energijske porabe | R/W | 0: Brez omejitve 1: Neprekinjeno 2: Digitalni vhodi
9.9.2 | [4-09] | Tip | R/W | 0: Tok 1: Moč
9.9.3 | [5-05] | Omejitev | R/W | 0~50 A, korak: 1 A 50 A
9.9.4 | [5-05] | Omejitev 1 | R/W | 0~50 A, korak: 1 A 50 A
9.9.5 | [5-06] | Omejitev 2 | R/W | 0~50 A, korak: 1 A 50 A
9.9.6 | [5-07] | Omejitev 3 | R/W | 0~50 A, korak: 1 A 50 A
9.9.7 | [5-08] | Omejitev 4 | R/W | 0~50 A, korak: 1 A 50 A
9.9.8 | [5-09] | Omejitev | R/W | 0~20 kW, korak: 0,5 20 kW
9.9.9 | [5-09] | Omejitev 1 | R/W | 0~20 kW, korak: 0,5 20 kW
9.9.A | [5-0A] | Omejitev 2 | R/W | 0~20 kW, korak: 0,5 20 kW
9.9.B | [5-0B] | Omejitev 3 | R/W | 0~20 kW, korak: 0,5 20 kW
9.9.C | [5-0C] | Omejitev 4 | R/W | 0~20 kW, korak: 0,5 20 kW
9.9.D | [4-01] | Prednostni grelnik |  | 0: Brez 1: Pospeš. grelnik 2: Rez. grelnik
9.9.F | [7-07] | Aktiviranje BBR16 (#) | R/W | 0: Onemogočeno 1: Omogočeno
└─ | Merjenje energije
9.A.1 | [D-08] | Električni števec 1 | R/W | 0: Ne 1: 0,1 impulz/kWh 2: 1 impulz/kWh 3: 10 impulz/kWh 4: 100 impulz/kWh 5: 1000 impulz/kWh
9.A.2 | [D-09] | Električni števec 2 / PV meter | R/W | 0: Ne 1: 0,1 impulz/kWh 2: 1 impulz/kWh 3: 10 impulz/kWh 4: 100 impulz/kWh 5: 1000 impulz/kWh 6: 100 impulz/kWh (PV meter) 7: 1000 impulz/kWh (PV meter)
└─ | Tipala
9.B.1 | [C-08] | Zunanje tipalo | R/W | 0: Ne 1: Zunanje tipalo 2: Sobno tipalo
9.B.2 | [2-0B] | Odstopanje Z tipala ok. | R/W | -5~5°C, korak: 0,5°C 0°C
9.B.3 | [1-0A] | Povprečenje časa | R/W | 0: Brez povpr. 1: 12 h 2: 24 h 3: 48 h 4: 72 h
└─ | Bivalentno
9.C.1 | [C-02] | Bivalentno | R/W | 0: Ne 1: Bivalentno
9.C.2 | [7-05] | učinkovitost kotla | R/W | 0: Zelo vis. 1: Visoko 2: Srednje 3: Majhna 4: Zelo niz.
9.C.3 | [C-03] | Temperatura | R/W | -25~25°C, korak: 1°C 0°C
9.C.4 | [C-04] | Histereza | R/W | 2~10°C, korak: 1°C 3°C
Nastavitve monterja
9.D | [C-09] | Izhod alarma | R/W | 0: Običajno odprt 1: Običajno zaprt
9.E | [3-00] | Samodejni ponovni zagon | R/W | 0: Ne 1: Da
9.F | [E-08] | Funkcija varčne rabe | R/W | 0: Onemogočeno 1: Omogočeno
9.G |  | Onemogoči zaščite | R/W | 0: Ne 1: Da
└─ | Pregled nastavitev sistema
9.I | [0-00] | Vrednost izhodne vode za visoko temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje ogrevanja dodatnega območja. | R/W | [9-05]~min(45, [9-06])°C, korak: 1°C 35°C
9.I | [0-01] | Vrednost izhodne vode za nizko temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje ogrevanja dodatnega območja. | R/W | [9-05]~[9-06]°C, korak: 1°C 65°C
9.I | [0-02] | Visoka temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje ogrevanja dodatnega območja. | R/W | 10~25°C, korak: 1°C 15°C
9.I | [0-03] | Nizka temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje ogrevanja dodatnega območja. | R/W | -40~5°C, korak: 1°C -15°C
9.I | [0-04] | Vrednost izhodne vode za visoko temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje hlajenja dodatnega območja. | R/W | [9-07]~[9-08]°C, korak: 1°C [2-0C]=0 18°C(*3) [2-0C]=1 7°C(*3) [2-0C]=2 18°C(*3)
9.I | [0-05] | Vrednost izhodne vode za nizko temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje hlajenja dodatnega območja. | R/W | [9-07]~[9-08]°C, korak: 1°C 22°C(*3)
9.I | [0-06] | Visoka temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje hlajenja dodatnega območja. | R/W | 25~43°C, korak: 1°C 35°C(*3)
9.I | [0-07] | Nizka temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje hlajenja dodatnega območja. | R/W | 10~25°C, korak: 1°C 20°C(*3)
9.I | [0-0B] | Vrednost izhodne vode za visoko temp. okolja za krivuljo za vremensko vodeno upravljanje priprave TV. | R/W | 35~[6-0E]°C, korak: 1°C 55°C
9.I | [0-0C] | Vrednost izhodne vode za nizko temp. okolja za krivuljo za vremensko vodeno upravljanje priprave TV. | R/W | 45~[6-0E]°C, korak: 1°C 60°C
9.I | [0-0D] | Visoka temp. okolja za krivuljo za vremensko vodeno upravljanje priprave TV. | R/W | 10~25°C, korak: 1°C 15°C
9.I | [0-0E] | Nizka temp. okolja za krivuljo za vremensko vodeno upravljanje priprave TV. | R/W | -40~5°C, korak: 1°C -10°C
9.I | [1-00] | Nizka temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje ogrevanja glavnega območja. | R/W | -40~5°C, korak: 1°C -15°C
9.I | [1-01] | Visoka temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje ogrevanja glavnega območja. | R/W | 10~25°C, korak: 1°C 15°C
9.I | [1-02] | Vrednost izhodne vode za nizko temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje ogrevanja glavnega območja. | R/W | [9-01]~[9-00], korak: 1°C [2-0C]=0 35°C [2-0C]=1 45°C [2-0C]=2 65°C
9.I | [1-03] | Vrednost izhodne vode za visoko temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje ogrevanja glavnega območja. | R/W | [9-01]~min(45, [9-00])°C, korak: 1°C [2-0C]=0 25°C [2-0C]=1 35°C [2-0C]=2 35°C
9.I | [1-04] | Vremensko vodeno hlajenje glavnega območja temperature izhodne vode. | R/W | 0: Onemogočeno 1: Omogočeno
9.I | [1-05] | Vremensko vodeno hlajenje dodatnega območja temperature izhodne vode | R/W | 0: Onemogočeno 1: Omogočeno
9.I | [1-06] | Nizka temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje hlajenja glavnega območja. | R/W | 10~25°C, korak: 1°C 20°C(*3)
9.I | [1-07] | Visoka temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje hlajenja glavnega območja. | R/W | 25~43°C, korak: 1°C 35°C(*3)
9.I | [1-08] | Vrednost izhodne vode za nizko temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje hlajenja glavnega območja. | R/W | [9-03]~[9-02]°C, korak: 1°C 22°C(*3)
9.I | [1-09] | Vrednost izhodne vode za visoko temp. okolja za krivuljo T izh. vode za vremensko vodeno upravljanje hlajenja glavnega območja. | R/W | [9-03]~[9-02]°C, korak: 1°C [2-0C]=0 18°C(*3) [2-0C]=1 7°C(*3) [2-0C]=2 18°C(*3)
9.I | [1-0A] | Kolikšen je čas povprečenja zunanje temperature? | R/W | 0: Brez povpr. 1: 12 h 2: 24 h 3: 48 h 4: 72 h
9.I | [1-0B] | Kakšna je želena delta T pri ogrevanju za glavno območje? | R/W | 3~10°C, korak: 1°C [2-0C] ≠2 (Hladilnik) 5°C [2-0C] = 2 (Hladilnik) 10°C
9.I | [1-0C] | Kakšna je želena delta T pri ogrevanju za dodatno območje? | R/W | 3~10°C, korak: 1°C 10°C
9.I | [1-0D] | Kakšna je želena delta T pri hlajenju za glavno območje? | R/W | 3~10°C, korak: 1°C 5°C(*3)
9.I | [1-0E] | Kakšna je želena delta T pri hlajenju za dodatno območje? | R/W | 3~10°C, korak: 1°C 5°C(*3)
9.I | [2-00] | Kdaj naj se funkcija dezinfekcije izvede? | R/W | 0: Vsak dan 1: Ponedeljek 2: Torek 3: Sreda 4: Četrtek 5: Petek 6: Sobota 7: Nedelja
9.I | [2-01] | Ali naj se izvede funkcija dezinfekcije izvede? | R/W | 0: Ne 1: Da
9.I | [2-02] | Kdaj naj se funkcija dezinfekcije začne? | R/W | 0~23 h, korak h1 1
9.I | [2-03] | Kolikšna je ciljna temperatura za dezinfekcijo? | R/W | 60°C
9.I | [2-04] | Kako dolgo je treba vzdrževati temperaturo rezervoarja? | R/W | 40~60 min, korak: 5 min 40 min
9.I | [2-05] | Temperatura zaščite prostora pred zmrzovanjem | R/W | 4~16°C, korak: 1°C 8°C(*3)
9.I | [2-06] | Zaščita pred zmrz. | R/W | 0: Onemogočeno 1: Omogočeno
9.I | [2-09] | Nas. zamik izmerjene temperature prostora | R/W | -5~5°C, korak: 0,5°C 0°C
9.I | [2-0A] | Nas. zamik izmerjene temperature prostora | R/W | -5~5°C, korak: 0,5°C 0°C
9.I | [2-0B] | Kolikšen je potrebni zamik izmerjene zunanje temp.? | R/W | -5~5°C, korak: 0,5°C 0°C
9.I | [2-0C] | Katera vrsta oddajnika je prik. na osred. obm. temp. izh. vode? | R/W | 0: Talno ogrevanje 1: Konvektorska enota 2: Hladilnik
9.I | [2-0D] | Katera vrsta oddajnika je prik. na dod. obm. temp. izh. vode? | R/W | 0: Talno ogrevanje 1: Konvektorska enota 2: Hladilnik
9.I | [2-0E] | Kolikšen je največji dovoljeni tok prek toplotne črpalke? | R/W | 20~50 A, korak: 1 A 50 A
9.I | [3-00] | Ali je dovoljen samodejni ponovni zagon enote? | R/W | 0: Ne 1: Da
9.I | [3-01] | -- |  | 0
9.I | [3-02] | -- |  | 1
9.I | [3-03] | -- |  | 4
9.I | [3-04] | -- |  | 2
9.I | [3-05] | -- |  | 1
9.I | [3-06] | Kolikšna je maks. želena temp. prostora pri ogrevanju? | R/W | 18~30°C, korak: 1°C 30°C
9.I | [3-07] | Kolikšna je minimalna želena temperatura prostora pri ogrevanju? | R/W | 12~18°C, korak: 1°C 12°C
9.I | [3-08] | Kolikšna je maks. želena temp. prostora pri hlajenju? | R/W | 25~35°C, korak: 1°C 35°C
9.I | [3-09] | Kolikšna je min. želena temp. prostora pri hlajenju? | R/W | 15~25°C, korak: 1°C 15°C
9.I | [4-00] | V katerem načinu deluje rez. grelnik? | R/W | 0: Onemogočeno 1: Omogočeno 2: Samo topla voda za gos.
9.I | [4-01] | Kateri el. grelnik ima prednost? | R/W | 0: Brez 1: Pospeš. grelnik 2: Rez. grelnik
9.I | [4-02] | Pod kakšno vred. zunanje temp. je dovoljeno ogrevanje? | R/W | 14~35°C, korak: 1°C 35°C
9.I | [4-03] | Odobritev delovanja pospeševalnega grelnika. | R/W | 0: Omejeno 1: Dovoljeno 2: Prekrivanje 3: Izklop kompresorja 4: Samo zaščita pred legionelo
9.I | [4-04] | Preprečevanje zmrzovanja vodovodnih cevi | R/W | 0: Prekinitveno 1: Neprekinjeno 2: Izklop
9.I | [4-05] | -- |  | 0
9.I | [4-06] | Zasilno del. | R/W | 0: Ročno 1: Samodejno 2: Samo. red Ogr. pros./ STV VKLOP 3: Samo. red Ogr. pros./ STV IZKLOP 4: Samo. red Ogr. pros./ STV IZKLOP
9.I | [4-07] | -- |  | 6
9.I | [4-08] | Kateri način omej. moči je potreben v sistemu? | R/W | 0: Brez omejitve 1: Neprekinjeno 2: Digitalni vhodi
9.I | [4-09] | Katera vrsta omej. moči je potrebna? | R/W | 0: Tok 1: Moč
9.I | [4-0A] | Konfiguracija rezervnega grelnika | R/W | 1: 1/1+2 (*1) (*2) 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 v zasilnem delovanju
9.I | [4-0B] | Histereza samodejnega preklopa ogrevanja/hlajenja. | R/W | 1~10°C, korak: 0,5°C 1°C(*3)
9.I | [4-0D] | Zamik samodejnega preklopa ogrevanja/hlajenja. | R/W | 1~10°C, korak: 0,5°C 3°C(*3)
9.I | [4-0E] | -- |  | 6
9.I | [5-00] | Ravnotežje: Dezaktivirati rezervni grelnik (ali zunanji rezervni vir toplote v bivalentnem sistemu) nad ravnotežno temperaturo za ogrevanje prostora? | R/W | 0: Ne 1: Da
9.I | [5-01] | Kolikšna je ravnotežna temperatura za stavbo? | R/W | -15~35°C, korak: 1°C 0°C
9.I | [5-02] | Prednostno ogrevanje prostora. | R/W | 0: Onemogočeno 1: Omogočeno
9.I | [5-03] | Temperatura prednostnega ogrevanja prostora. | R/W | -15~35°C, korak: 1°C 0°C
9.I | [5-04] | Nastavitvena točka za popravek temperature tople vode za gospodinjstvo. | R/W | 0~20°C, korak: 1°C 10°C
9.I | [5-05] | Kakšna je zahtevana omej. za dig. vh. 1? | R/W | 0~50 A, korak: 1 A 50 A
9.I | [5-06] | Kakšna je zahtevana omej. za dig. vh. 2? | R/W | 0~50 A, korak: 1 A 50 A
9.I | [5-07] | Kakšna je zahtevana omej. za dig. vh. 3? | R/W | 0~50 A, korak: 1 A 50 A
9.I | [5-08] | Kakšna je zahtevana omej. za dig. vh. 4? | R/W | 0~50 A, korak: 1 A 50 A
9.I | [5-09] | Kakšna je zahtevana omej. za dig. vh. 1? | R/W | 0~20 kW, korak: 0,5 20 kW
9.I | [5-0A] | Kakšna je zahtevana omej. za dig. vh. 2? | R/W | 0~20 kW, korak: 0,5 20 kW
9.I | [5-0B] | Kakšna je zahtevana omej. za dig. vh. 3? | R/W | 0~20 kW, korak: 0,5 20 kW
9.I | [5-0C] | Kakšna je zahtevana omej. za dig. vh. 4? | R/W | 0~20 kW, korak: 0,5 20 kW
9.I | [5-0D] | Napetost rezervnega grelnika | R/W (*1) R/O (*2) | 0: 230V, 1~ (*1) 1: 230V, 3~ (*1) 2: 400V, 3~ (*2)
9.I | [5-0E] | -- |  | 1
9.I | [6-00] | Temperaturna razlika, ki določa vklopno temperaturo toplotne črpalke. | R/W | 2~40°C, korak: 1°C 8°C
9.I | [6-01] | Temperaturna razlika, ki določa izklopno temperaturo toplotne črpalke. | R/W | 0~10°C, korak: 1°C 2°C
9.I | [6-02] | Kolikšna je zmogljivost pospeš. grelnika? | R/W | 0~10 kW, korak: 0,2 kW 0 kW
9.I | [6-03] | Kolikšna je zmogljivost 1. stopnja rezervnega grelnika? | R/W | 0~10 kW, korak: 0,2 kW 2 kW (*1) 3 kW (*2)
9.I | [6-04] | Kolikšna je zmogljivost 2. stopnja rezervnega grelnika? | R/W | 0~10 kW, korak: 0,2 kW 4 kW (*1) 6 kW (*2)
9.I | [6-05] | -- |  | 0
9.I | [6-06] | -- |  | 0
9.I | [6-07] | -- |  | 0
9.I | [6-08] | Katera histereza naj se uporabi za način vnovičnega ogrevanja? | R/W | 2~20°C, korak: 1°C 10°C
9.I | [6-09] | -- |  | 0
9.I | [6-0A] | Kolikšna je želena udobna temp. skladiščenja? | R/W | 30~[6-0E]°C, korak: 1°C 60°C
9.I | [6-0B] | Kolikšna je želena varčna temp. skladiščenja? | R/W | 30~min(50, [6-0E])°C, korak: 1°C 45°C
9.I | [6-0C] | Kolikšna je želena temperatura vnovičnega ogrevanja? | R/W | 30~min(50, [6-0E])°C, korak: 1°C 45°C
9.I | [6-0D] | Kateri je želeni način nas.toč. pri ogrev. tople vode za gos.? | R/W | 0: Samo vnov. ogr. 1: Vnov.ogr.+urnik 2: Samo urnik
9.I | [6-0E] | Kolikšna je maks. nas. točka temperature? | R/W | 40~65°C, korak: 1°C 65°C
9.I | [7-00] | Presežna temperatura pospeševalnega grelnika za toplo vodo za gospodinjstvo. | R/W | 0~4°C, korak: 1 °C 0°C
9.I | [7-01] | Histereza pospeševalnega grelnika za toplo vodo za gospodinjstvo. | R/W | 2~40°C, korak: 1°C 2°C
9.I | [7-02] | Koliko območij temperature izh. vode se uporablja? | R/W | 0: 1 obm. T izh.v. 1: 2 obm. T izh.v.
9.I | [7-03] | -- |  | 2.5
9.I | [7-04] | -- |  | 0
9.I | [7-05] | učinkovitost kotla | R/W | 0: Zelo vis. 1: Visoko 2: Srednje 3: Majhna 4: Zelo niz.
9.I | [7-06] | Prisilni izklop kompresorja | R/W | 0: Onemogočeno 1: Omogočeno
9.I | [7-07] | Aktiviranje BBR16 (#) | R/W | 0: Onemogočeno 1: Omogočeno
9.I | [7-09] | -- |  | 20
9.I | [7-0A] | -- |  | 95
9.I | [7-0B] | -- |  | 95
9.I | [7-0C] | -- |  | 60
9.I | [8-00] | Minimalni čas delovanja za pripravo tople vode za gospodinjstvo. | R/W | 0~20 min, korak: 1 min 1 min
9.I | [8-01] | Maksimalni čas delovanja za pripravo tople vode za gospodinjstvo. | R/W | 5~95 min, korak: 5 min 30 min
9.I | [8-02] | Čas protirecikliranja. | R/W | 0~10 h, korak: 0,5 h 0,5 h
9.I | [8-03] | Časovnik za zamik delovanja pospeševalnega grelnika. | R/W | 20~95 min, korak: 5 min 50 min
9.I | [8-04] | Dodatni čas delovanja za maksimalni čas delovanja. | R/W | 0~95 min, korak: 5 min 95 min
9.I | [8-05] | Želite omogočiti modul. T izh. vode za nadzor prostora? | R/W | 0: Ne 1: Da
9.I | [8-06] | Modulacija maksimalne temperature izhodne vode. | R/W | 0~10°C, korak: 1°C 5°C
9.I | [8-07] | Kolikšna je želena udobna gl. T izh. vode pri hlajenju? | R/W | [9-03]~[9-02], korak: 1° 18°C(*3)
9.I | [8-08] | Kakšna je želena varčna gl. T izh. vode pri hlajenju? | R/W | [9-03]~[9-02], korak: 1° 20°C(*3)
9.I | [8-09] | Kolikšna je želena udobna gl. T izh. vode pri ogrevanju? | R/W | [9-01]~[9-00], korak: 1°C 35°C
9.I | [8-0A] | Kolikšna je želena varčna gl. T izh. vode pri ogrevanju? | R/W | [9-01]~[9-00], korak: 1°C 33°C
9.I | [8-0B] | -- |  | 13
9.I | [8-0C] | -- |  | 10
9.I | [8-0D] | -- |  | 16
9.I | [9-00] | Kolikšna je maks. želena T izh. vode za osred. obm. pri ogrev.? | R/W | [2-0C]=2: 37~70, step: 1°C 70°C [2-0C]≠2: 37~55°C, korak: 1°C 55°C
9.I | [9-01] | Kolikšna je minimalna želena T izhodne vode za glavno območje pri ogrevanju? | R/W | 15~37°C, korak: 1°C 25°C
9.I | [9-02] | Kolikšna je maks. želena T izh. vode za osred. obm. pri hlaj.? | R/W | 18~22°C, korak: 1°C 22°C(*3)
9.I | [9-03] | Kolikšna je minimalna želena T izhodne vode za glavno območje pri hlajenju? | R/W | 5~18°C, korak: 1°C 7°C(*3)
9.I | [9-04] | Presežna temperatura izhodne vode. | R/W | 1~4°C, korak: 1°C 1°C
9.I | [9-05] | Kolikšna je minimalna želena T izhodne vode za dodatno območje pri ogrevanju? | R/W | 15~37°C, korak: 1°C 25°C
9.I | [9-06] | Kolikšna je maks. želena T izh. vode za dod. obm. pri ogrev.? | R/W | [2-0D]=2: 37~70, step: 1°C 70°C [2-0D]≠2: 37~55°C, korak: 1°C 55°C
9.I | [9-07] | Kolikšna je minimalna želena T izhodne vode za dodatno območje pri hlajenju? | R/W | 5~18°C, korak: 1°C 7°C(*3)
9.I | [9-08] | Kolikšna je maks. želena T izh. vode za dod. obm. pri hlaj.? | R/W | 18~22°C, korak: 1°C 22°C(*3)
9.I | [9-09] | Kolikšno je dopustno znižanje temperature izhodne vode med zagonom hlajenja? | R/W | 1~18°C, korak: 1°C 18°C
9.I | [9-0A] | Kolikšna je temperatura za shranjevanje v prostor pri ogrevanju? | R/W | [3-07]～[3-06]°C, korak: 0,5°C 23°C
9.I | [9-0B] | Kolikšna je temperatura za shranjevanje v prostor pri hlajenju? | R/W | [3-09]～[3-08]°C, korak: 0,5°C 23°C
9.I | [9-0C] | Histereza temperature prostora. | R/W | 1~6°C, korak: 0,5°C 1 °C
9.I | [9-0D] | Omejitev hitrosti črpalke v dodatnem območju | R/W | 0~8, korak:1 0 : Brez omejitve 1~4 : 90~60% hitrost črpalke 5~8 : 90~60% hitrost črpalke med vzorčenjem 6
9.I | [9-0E] | Omejitev hitrosti črpalke v glavnem območju | R/W | 0~8, korak:1 0 : Brez omejitve 1~4 : 90~60% hitrost črpalke 5~8 : 90~60% hitrost črpalke med vzorčenjem 6
9.I | [C-00] | Prednost tople vode za gospodinjstvo. | R/O | 0: Prednost solarnega delovanja 1: Prednost toplotne črpalke
9.I | [C-01] | -- |  | 0
9.I | [C-02] | Ali je priključen zunanji rezervni vir toplote? | R/W | 0: Ne 1: Bivalentno
9.I | [C-03] | Temperatura za aktiviranje bivalentnega delovanja. | R/W | -25~25°C, korak: 1°C 0°C
9.I | [C-04] | Temperatura histereze bivalentnega delovanja. | R/W | 2~10°C, korak: 1°C 3°C
9.I | [C-05] | Kakšen kontakt za toplot. zah. se uporablja za osred. obm.? | R/W | 0: - 1: 1 kontakt 2: 2 kontakta
9.I | [C-06] | Kakšen kontakt za toplot. zah. se uporablja za dod. obm.? | R/W | 0: - 1: 1 kontakt 2: 2 kontakta
9.I | [C-07] | Kateri način nadzora enote se uporablja za funkcije pros.? | R/W | 0: Nadzor T izh.v. 1: Nadzor Z sob.t. 2: Nadzor sob.t.
9.I | [C-08] | Kakšno zunanje tipalo je nameščeno? | R/W | 0: Ne 1: Zunanje tipalo 2: Sobno tipalo
9.I | [C-09] | Kakšna vrsta izh. kontakta alarma je potrebna? | R/W | 0: Običajno odprt 1: Običajno zaprt
9.I | [C-0A] | -- |  | 0
9.I | [C-0B] | -- |  | 0
9.I | [C-0C] | -- |  | 0
9.I | [C-0D] | -- |  | 0
9.I | [C-0E] | -- |  | 0
9.I | [D-00] | Kateri grelniki so dovoljeni, če je napaj. pred. kWh odk.? | R/W | 0: Brez 1: Samo pos.grel. 2: Samo rez.grel. 3: Vsi grelniki
9.I | [D-01] | Vrsta kontakta za names. tlač. stikala za prednos. tarifo kWh? | R/W | 0: Ne 1: Aktivno odprto 2: Aktivno zaprto 3: Pametno električno omrežje
9.I | [D-02] | Katera vrsta črpalke za toplo vodo za gos. je nameščena? | R/W | 0: Brez črpalke za STV 1: Takojšnja topla voda 2: Dezinfekcija 3: Obtok 4: Obtok in dezinfekcija
9.I | [D-03] | Kompenzacija temperature izhodne vode okrog 0°C. | R/W | 0: Ne 1: povečanje 2°C, razpon 4°C 2: povečanje 4°C, razpon 4°C 3: povečanje 2°C, razpon 8°C 4: povečanje 4°C, razpon 8°C
9.I | [D-04] | Ali je priključeno tiskano vezje za ukaze? | R/W | 0: Ne 1: Nadzor por. En.
9.I | [D-05] | Ali črpalka lahko deluje, če je napaj. pred. kWh odk.? | R/W | 0: Prisilni izklop 1: Kot običajno
9.I | [D-07] | Ali je solarni komplet priključen? | R/O | 0: Ne
9.I | [D-08] | Ali se za merjenje moči uporablja zunanji števec kWh? | R/W | 0: Ne 1: 0,1 impulz/kWh 2: 1 impulz/kWh 3: 10 impulz/kWh 4: 100 impulz/kWh 5: 1000 impulz/kWh
9.I | [D-09] | Ali se za merjenje moči uporablja zunanji števec kWh, števec kWh za pametno električno omrežje ali števec plina za hibridno enoto? | R/W | 0: Ne 1: 0,1 impulz/kWh 2: 1 impulz/kWh 3: 10 impulz/kWh 4: 100 impulz/kWh 5: 1000 impulz/kWh 6: 100 impulz/kWh (PV meter) 7: 1000 impulz/kWh (PV meter) 8: 1 impulz/m³ (števec plina) 9: 10 pulses/m³ (števec plina) 10: 100 pulses/m³ (števec plina)
9.I | [D-0A] | -- |  | 0
9.I | [D-0B] | -- |  | 2
9.I | [D-0C] | -- |  | 0
9.I | [D-0D] | -- |  | 0
9.I | [D-0E] | -- |  | 0
9.I | [E-00] | Katera vrsta enote je nameščena? | R/O | 0~5 0: Deljena niz.T
9.I | [E-01] | Kateri tip kompresorja je nameščen? | R/O | 1
9.I | [E-02] | Kakšne vrste je prog. oprema notranje enote? | R/W (*3) R/O | 0: Reverzibilno (*3) 1: Samo ogrevanje
9.I | [E-03] | Koliko stopenj ima rezervni grelnik? | R/O | 3: 6V (*1) 4: 9W (*2)
9.I | [E-04] | Ali zunanja enota omogoča varčno delovanje? | R/O | 0: Ne 1: Da
9.I | [E-05] | Ali sistem lahko pripravi toplo vodo za gos.? | R/O | 0: Ne 1: Da
9.I | [E-06] | -- |  | 1
9.I | [E-07] | Katera vrsta rezer. za toplo vodo za gos. je nameščena? | R/O | 1: Vgrajeno
9.I | [E-08] | Funkcija varčne rabe za zunanjo enoto. | R/W | 0: Onemogočeno 1: Omogočeno
9.I | [E-09] | -- |  | 1
9.I | [E-0B] | je nameščen set za dve coni? | R/O | 1: Da
9.I | [E-0C] | -- |  | 0
9.I | [E-0D] | Je sistem napolnjen z glikolno mešanico? | R/W | 0: Ne 1: Da
9.I | [E-0E] | -- |  | 0
9.I | [F-00] | Delovanje črpalke je dovoljeno izven območja. | R/W | 0: Onemogočeno 1: Omogočeno
9.I | [F-01] | -- |  | 20
9.I | [F-02] | -- |  | 3
9.I | [F-03] | -- |  | 5
9.I | [F-04] | -- |  | 0
9.I | [F-05] | -- |  | 0
9.I | [F-09] | Delovanje črpalke med nepravilnim pretokom. | R/W | 0: Onemogočeno 1: Omogočeno
9.I | [F-0A] | -- |  | 0
9.I | [F-0B] | Ali naj se zaporni ventil med izklopom ogrevanja zapre? | R/W | 0: Ne 1: Da
9.I | [F-0C] | Ali naj se zaporni ventil med hlajenjem zapre? | R/W | 0: Ne 1: Da
9.I | [F-0D] | V katerem načinu deluje črpalka? | R/W | 0: Neprekinjeno 1: Vzorec 2: Zahteva