{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":39,"n_cols":17,"rows_kept":39,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ARXF-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ARXF20A5V1B","ARXF25A5V1B","ARXF35A5V1B","ARXF50A2V1B","ARXF50AV1B","ARXF50A5V1B","ARXF50A6V1B","ARXF60A2V1B","ARXF60A5V1B","ARXF60AV1B","ARXF71A2V1B","ARXF71A5V1B"]
["Mere","Enota","","Višina","mm","550","550","550","734","","734","734","734","734","734","734","734"]
["","","","Širina","mm","658","658","658","870","","870","870","870","870","870","870","870"]
["","","","Globina","mm","275","275","275","373","","373","373","373","373","373","373","373"]
["Teža","Enota","","","kg","26","26","28","46.0","","46","46","50.0","50","50","50.0","50"]
["Kompresor","Type","","","","Hermetično zaprt nihajni kompresor","Hermetično zaprt nihajni kompresor","Hermetično zaprt nihajni kompresor","","","","","Hermetično zaprt nihajni kompresor","Hermetično zaprt nihajni kompresor","Hermetično zaprt nihajni kompresor","Hermetično zaprt nihajni kompresor","Hermetično zaprt nihajni kompresor"]
["Območje delovanja","Hlajenje","Okolje","Min.","°CDB","-10","-10","-10","","","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","","","Maks.","°CDB","46","46","46","","","46","46","46","46","46","46","46"]
["","Gretje","Okolje","Min.","° CWB","-15","-15","-15","","","-15","-15","-15","-15","-15","-15","-15"]
["","","","Maks.","° CWB","18","18","18","","","18","18","18","18","18","18","18"]
["Raven zvočnega tlaka","Hlajenje","","Visok","dBA","46","46","48"]
["","","","Nom.","dBA","","","","47","","47","47","49","49","49","52","52"]
["","Gretje","","Visok","dBA","47","47","48"]
["","","","Nom.","dBA","","","","49","","49","49","49","49","49","52","52"]
["Hladilno sredstvo","Tip","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","Polnitev","","","kg","0.55","0.55","0.70","0.90","","0.9","0.9","1.15","1.15","1.15","1.15","1.15"]
["","Polnjenje","","","tCO2Eq","0.44","0.44","0.48","0.61","","0.61","0.61","0.78","0.78","0.78","0.78","0.78"]
["","GWP","","","","675.0","675.0","675.0","675","","675","675","675","675","675","675","675"]
["Priključki napeljave","Dolžina cevi","Maks.","OU - IU","m","15","15","15","30","","30","30","30","30","30","30","30"]
["","Dodatno polnjenje hladilnega sredstva","","","kg/m","0,02 (za dolžino napeljave nad 10m)","0,02 (za dolžino napeljave nad 10m)","0,02 (za dolžino napeljave nad 10m)","0,02 (za dolžino napeljave nad 10m)","","0,02 (za dolžino napeljave nad 10m)","0,02 (za dolžino napeljave nad 10m)","0,02 (za dolžino napeljave nad 10m)","0,02 (za dolžino napeljave nad 10m)","0,02 (za dolžino napeljave nad 10m)","0,02 (za dolžino napeljave nad 10m)","0,02 (za dolžino napeljave nad 10m)"]
["","Višinska razlika","IU - OU","Maks.","m","12","12","12","20","","20","20","20","20","20","20","20"]
["Standardni pripomočki","Installation manual","","","","1","1","1","1","","1","1","1","1","","1","1"]
["","Refrigerant charge label","","","","1","1","1","1","","1","1","1","1","","1","1"]
["","Multilingual fluorinated greenhouse gases labels","","","","1","1","1","1","","1","1","1","1","","1","1"]
["","General safety precautions","","","","1","1","1"]
["","Drain plug","","","","1","1","1","1","","1","1","1","1","","1","1"]
["Napajanje","Faza","","","","1~","1~","1~","1~","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frekvenca","","","Hz","50","50","50","50","","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Napetost","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240","","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Opombe","","","","","(1) - Glejte ločeno risbo za obratovalno območje","(1) - Glejte ločeno risbo za obratovalno območje","(1) - Glejte ločeno risbo za obratovalno območje","(1) - Glejte ločeno risbo za obratovalno območje","(1) - Glejte ločeno risbo za obratovalno območje","(1) - Glejte ločeno risbo za obratovalno območje","(1) - Glejte ločeno risbo za obratovalno območje","(1) - Glejte ločeno risbo za obratovalno območje","(1) - Glejte ločeno risbo za obratovalno območje","(1) - Glejte ločeno risbo za obratovalno območje","(1) - Glejte ločeno risbo za obratovalno območje","(1) - Glejte ločeno risbo za obratovalno območje"]
["","","","","","(2) - Glejte ločeno risbo za električne podatke","(2) - Glejte ločeno risbo za električne podatke","(2) - Glejte ločeno risbo za električne podatke","(2) - Glejte ločeno risbo za električne podatke","(2) - Glejte ločeno risbo za električne podatke","(2) - Glejte ločeno risbo za električne podatke","(2) - Glejte ločeno risbo za električne podatke","(2) - Glejte ločeno risbo za električne podatke","(2) - Glejte ločeno risbo za električne podatke","(2) - Glejte ločeno risbo za električne podatke","(2) - Glejte ločeno risbo za električne podatke","(2) - Glejte ločeno risbo za električne podatke"]
["","","","","","(3) - Vsebuje fluorirane toplogredne pline","(3) - Vsebuje fluorirane toplogredne pline","(3) - Vsebuje fluorirane toplogredne pline","(3) - Vsebuje fluorirane toplogredne pline","(3) - Vsebuje fluorirane toplogredne pline","(3) - Vsebuje fluorirane toplogredne pline","(3) - Vsebuje fluorirane toplogredne pline","(3) - Vsebuje fluorirane toplogredne pline","(3) - Vsebuje fluorirane toplogredne pline","(3) - Vsebuje fluorirane toplogredne pline","(3) - Vsebuje fluorirane toplogredne pline","(3) - Vsebuje fluorirane toplogredne pline"]
["Kompresor","Tip","","","","","","","Hermetično zaprt nihajni kompresor","","Hermetično zaprt nihajni kompresor","Hermetično zaprt nihajni kompresor"]
["Standardni pripomočki","Drain cap","","","","","","","3","","3","3","3","3","","3","3"]