{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":43,"n_cols":9,"rows_kept":43,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","AZQS-B(8)V1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","AZQS71B2V1B","AZQS100B8V1B","AZQS125B8V1B","AZQS140B8V1B"]
["Mere","Enota","","Height","mm","770","990","990","1,430"]
["","","","Width","mm","900","940","940","940"]
["","","","Depth","mm","320","320","320","320"]
["Teža","Unit","","","kg","67","72.8","74.3","94.9"]
["Kompresor","Tip","","","","Hermetično zaprt nihajni kompresor","Hermetično zaprt nihajni kompresor","Hermetično zaprt nihajni kompresor","Hermetično zaprt nihajni kompresor"]
["Območje delovanja","Hlajenje","Okolje","Min.","° CDB","-5","-5.0","-5.0","-5.0"]
["","","","Maks.","° CDB","46","46.0","46.0","46.0"]
["","Gretje","Okolje","Min.","° CWB","-15","-15.0","-15.0","-15.0"]
["","","","Maks.","° CWB","15.5","15.5","15.5","15.5"]
["Raven zvočne moči","Hlajenje","","","dBA","64","70.0","71.0","70.0"]
["","Gretje","","","dBA","","70.0","71.0","70.0"]
["Raven zvočnega tlaka","Hlajenje","","Nom.","dBA","48","53","54","53"]
["","Gretje","","Nom.","dBA","50","57","58","54"]
["","Nočni tihi način","","Raven 1","dBA","43","49","49","49"]
["Hladilno sredstvo","Tip","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["","Polnjenje","","","kg","2.75","2.9","2.9","4.0"]
["","GWP","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["Priključki cevne napeljave","Tekočina","","Zun. premer","mm","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Plin","","Zun. premer","mm","15.9","15.9","15.9","15.9"]
["","Dolžina cevi","Maks.","OU - IU","m","50","50, 30 (1)","50, 30 (1)","50, 30 (1)"]
["","","Sistem","Ekvivalent","m","70","70, 40 (1)","70, 40 (1)","70, 40 (1)"]
["","","","Brez polnitve","m","30","30","30","30"]
["","Dodatno polnjenje hladilnega sredstva","","","kg/m","Glejte priročnik za namestitev","Glejte priročnik za namestitev","Glejte priročnik za namestitev","Glejte priročnik za namestitev"]
["","Višinska razlika","IU - OU","Maks.","m","30.0","30.0","30.0","30.0"]
["","","IU - IU","Maks.","m","","0.5","0.5","0.5"]
["Standardni pripomočki","Vezice","","","","2"]
["","Priročnik za namestitev","","","","1"]
["Power supply","Faza","","","","1~","1~","1~","1~"]
["","Frekvenca","","","Hz","50","50","50","50"]
["","Napetost","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Tok - 50 Hz","Maksimalni tok varovalk (MFA)","","","A","","32","32","40"]
["Opombe","","","","","(1) - PED: sestava = kategorija l : izključena iz obsega PED zaradi člena 1, točke 3.6 v okviru 97/23/EC","(1) - Za kombinacijo z FCAG~AVEB notranjimi enotami","(1) - Za kombinacijo z FCAG~AVEB notranjimi enotami","(1) - Za kombinacijo z FCAG~AVEB notranjimi enotami"]
["","","","","","(2) - Minimalna vrednost Ssc (kratkostične moči): Oprema je skladna z EN 61000-3-12: Evropski/mednarodni tehnični standard, ki postavlja omejitve za harmonske tokove, ki jih proizvaja oprema, priklopljena na javne nizkonapetostne sisteme z vhodnimi tokovi >16A in ≤ 75A na fazo","(2) - EN/IEC 61000-3-12: Evropski/mednarodni tehnični standard, ki postavlja omejitve za harmonske tokove, ki jih proizvaja oprema, priklopljena na javni nizkonapetostni sistem z vhodnimi tokovi več kot 16A in ≤ 75A na fazo","(2) - EN/IEC 61000-3-12: Evropski/mednarodni tehnični standard, ki postavlja omejitve za harmonske tokove, ki jih proizvaja oprema, priklopljena na javni nizkonapetostni sistem z vhodnimi tokovi več kot 16A in ≤ 75A na fazo","(2) - EN/IEC 61000-3-12: Evropski/mednarodni tehnični standard, ki postavlja omejitve za harmonske tokove, ki jih proizvaja oprema, priklopljena na javni nizkonapetostni sistem z vhodnimi tokovi več kot 16A in ≤ 75A na fazo"]
["","","","","","(3) - RLA temelji na naslednjih pogojih: Notranja temperatura 27° CDB, 19° CWB; zunanja temperatura 35° CDB","(3) - Ssc: Kratkostična moč","(3) - Ssc: Kratkostična moč","(3) - Ssc: Kratkostična moč"]
["","","","","","(4) - MFA se uporablja za izbiro prekinjala tokokroga in prekinjalo toka pri napaki ozemljitve (prekinjalo kroga ozemljitvenega uhajajočega toka).","(4) - PED: sestava = kategorija l : izključena iz obsega PED zaradi člena 1, točke 3.6 v okviru 97/23/EC","(4) - PED: sestava = kategorija l : izključena iz obsega PED zaradi člena 1, točke 3.6 v okviru 97/23/EC","(4) - PED: sestava = kategorija l : izključena iz obsega PED zaradi člena 1, točke 3.6 v okviru 97/23/EC"]
["","","","","","(5) - Vsebuje fluorirane toplogredne pline","(5) - Glejte ločeno risbo za električne podatke","(5) - Glejte ločeno risbo za električne podatke","(5) - Glejte ločeno risbo za električne podatke"]
["","","","","","","(6) - EN/IEC 61000-3-11: Evropski/mednarodni tehnični standard, ki postavlja omejitve za spremembe napetosti, nihanja napetosti in migetanje v javnih nizkonapetostnih napajalnih sistemih za opremo, ki je deklarirana za ≤ 75A","(6) - EN/IEC 61000-3-11: Evropski/mednarodni tehnični standard, ki postavlja omejitve za spremembe napetosti, nihanja napetosti in migetanje v javnih nizkonapetostnih napajalnih sistemih za opremo, ki je deklarirana za ≤ 75A","(6) - EN/IEC 61000-3-11: Evropski/mednarodni tehnični standard, ki postavlja omejitve za spremembe napetosti, nihanja napetosti in migetanje v javnih nizkonapetostnih napajalnih sistemih za opremo, ki je deklarirana za ≤ 75A"]