{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":26,"n_cols":11,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ELSH-E / ERRA08-12EW1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ELSH12P30EF / ERRA08EAW1","ELSH12P50EF / ERRA08EAW1","ELSH12P30EF / ERRA10EAW1","ELSH12P50EF / ERRA10EAW1","ELSH12P30EF / ERRA12EAW1","ELSH12P50EF / ERRA12EAW1"]
["Grelna kapaciteta","Min.","","","kW","3.45","3.45","3.45","3.45","3.45","3.45"]
["","Nom.","","","kW","6.17","6.17","6.17","6.17","6.17","6.17"]
["","Maks.","","","kW","7.95","7.95","9.25","9.25","9.97","9.97"]
["Vhodna moč","Gretje","","Min.","kW","0.70","0.70","0.70","0.70","0.70","0.70"]
["","","","Nom.","kW","1.21","1.21","1.21","1.21","1.21","1.21"]
["","","","Maks.","kW","1.63","1.63","1.98","1.98","2.21","2.21"]
["","Segrevanje gospodinjske vode od 10°C do 50°C","","Naz.","kWh","3.44","4.65","3.44","4.65","3.44","4.65"]
["Čas segrevanja od 10°C do 50°C","ure","","","","2 h 29 min","3 h 45 min","2 h 29 min","3 h 45 min","2 h 29 min","3 h 45 min"]
["COP","","","","","5.10","5.10","5.10","5.10","5.10","5.10"]
["Gretje sanitarne tople vode","Splošno","","Profil deklarirane obremenitve","","L","XL","L","XL","L","XL"]
["","Povprečno podnebje","","Razred energijske učinkovitosti gretje vode","","A+","A+","A+","A+","A+","A+"]
["Ogrevanje prostora","Izhod vode v povprečnem podnebju 55°C","Splošno","SCOP","","3.42","3.42","3.43","3.43","3.53","3.53"]
["","","","Razred učinkovitosti sezonskega ogrevanja prostora","","A++","A++","A++","A++","A++","A++"]
["","Izhod vode v povprečnem podnebju 35°C","Splošno","SCOP","","4.81","4.81","4.84","4.84","4.84","4.84"]
["","","","Razred učinkovitosti sezonskega ogrevanja prostora","","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++"]
["Opombe","","","","","(1) - Zmogljivost v skladu s standardom EN14511 in veljavna za toplo vodo v razponu dT = 3~8 °C pri Ta 7 °C","(1) - Zmogljivost v skladu s standardom EN14511 in veljavna za toplo vodo v razponu dT = 3~8 °C pri Ta 7 °C","(1) - Zmogljivost v skladu s standardom EN14511 in veljavna za toplo vodo v razponu dT = 3~8 °C pri Ta 7 °C","(1) - Zmogljivost v skladu s standardom EN14511 in veljavna za toplo vodo v razponu dT = 3~8 °C pri Ta 7 °C","(1) - Zmogljivost v skladu s standardom EN14511 in veljavna za toplo vodo v razponu dT = 3~8 °C pri Ta 7 °C","(1) - Zmogljivost v skladu s standardom EN14511 in veljavna za toplo vodo v razponu dT = 3~8 °C pri Ta 7 °C"]
["","","","","","(2) - Pogoji: Ta DB/WB 7° C/6° C - LWC 35° C (DT = 5° C)","(2) - Pogoji: Ta DB/WB 7° C/6° C - LWC 35° C (DT = 5° C)","(2) - Pogoji: Ta DB/WB 7° C/6° C - LWC 35° C (DT = 5° C)","(2) - Pogoji: Ta DB/WB 7° C/6° C - LWC 35° C (DT = 5° C)","(2) - Pogoji: Ta DB/WB 7° C/6° C - LWC 35° C (DT = 5° C)","(2) - Pogoji: Ta DB/WB 7° C/6° C - LWC 35° C (DT = 5° C)"]
["","","","","","(3) - Vhodna moč je skupna vhodna moč notranjih in zunanjih enot, vključno z obtočno črpalko; v skladu z EN14511","(3) - Vhodna moč je skupna vhodna moč notranjih in zunanjih enot, vključno z obtočno črpalko; v skladu z EN14511","(3) - Vhodna moč je skupna vhodna moč notranjih in zunanjih enot, vključno z obtočno črpalko; v skladu z EN14511","(3) - Vhodna moč je skupna vhodna moč notranjih in zunanjih enot, vključno z obtočno črpalko; v skladu z EN14511","(3) - Vhodna moč je skupna vhodna moč notranjih in zunanjih enot, vključno z obtočno črpalko; v skladu z EN14511","(3) - Vhodna moč je skupna vhodna moč notranjih in zunanjih enot, vključno z obtočno črpalko; v skladu z EN14511"]
["","","","","","(4) - Preizkus pri Ta DB/WB 7 °C/6 °C. V skladu z EN 16147.","(4) - Preizkus pri Ta DB/WB 7 °C/6 °C. V skladu z EN 16147.","(4) - Preizkus pri Ta DB/WB 7 °C/6 °C. V skladu z EN 16147.","(4) - Preizkus pri Ta DB/WB 7 °C/6 °C. V skladu z EN 16147.","(4) - Preizkus pri Ta DB/WB 7 °C/6 °C. V skladu z EN 16147.","(4) - Preizkus pri Ta DB/WB 7 °C/6 °C. V skladu z EN 16147."]
["","","","","","(5) - DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (dT=5 °C) s črpalko na polni hitrosti","(5) - DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (dT=5 °C) s črpalko na polni hitrosti","(5) - DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (dT=5 °C) s črpalko na polni hitrosti","(5) - DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (dT=5 °C) s črpalko na polni hitrosti","(5) - DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (dT=5 °C) s črpalko na polni hitrosti","(5) - DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (dT=5 °C) s črpalko na polni hitrosti"]