{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":44,"n_cols":11,"rows_kept":44,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWAA-DV3P-H"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWAA004D2V3P-H","EWAA006D2V3P-H","EWAA008D2V3P-H","EWAA011DAV3P-H-","EWAA014DAV3P-H-","EWAA016DAV3P-H-"]
["Hladilna kapaciteta","Nom.","","","kW","4.86 (1), 4.52 (2)","5.83 (1), 5.09 (2)","6.18 (1), 5.44 (2)","11.6 (1), 11.5 (2)","12.8 (1), 12.7 (2)","14.0 (1), 15.3 (2)"]
["Krmiljenje kapacitete","Metoda","","","","Spremenljivo (inverter)","Spremenljivo (inverter)","Spremenljivo (inverter)","Spremenljivo (inverter)","Spremenljivo (inverter)","Spremenljivo (inverter)"]
["Vhodna moč","Hlajenje","","Nom.","kW","0.820 (1), 1.36 (2)","1.08 (1), 1.55 (2)","1.19 (1), 1.73 (2)","3.56 (1), 2.17 (2)","4.06 (1), 2.51 (2)","4.58 (1), 3.24 (2)"]
["EER","","","","","5.91 (1), 3.32 (2)","5.40 (1), 3.28 (2)","5.19 (1), 3.14 (2)","3.26 (1), 5.31 (2)","3.16 (1), 5.04 (2)","3.06 (1), 4.74 (2)"]
["SEER","","","","","","","","5.79 (5)","5.71 (5)","5.59 (5)"]
["Mere","Enota","","Globina","mm","362","362","362","460","460","460"]
["","","","Višina","mm","770","770","770","870","870","870"]
["","","","Širina","mm","1250","1250","1250","1380","1380","1380"]
["Teža","Enota","","","kg","88","88","88","147","147","147"]
["Ohišje","Barva","","","","Slonovinasto bela","Slonovinasto bela","Slonovinasto bela","Slonovinasto bela","Slonovinasto bela","Slonovinasto bela"]
["","Material","","","","S cinkom premazano nizkokarbonsko jeklo","S cinkom premazano nizkokarbonsko jeklo","S cinkom premazano nizkokarbonsko jeklo","Poliestrsko prebarvana galvanizirana jeklena plošča","Poliestrsko prebarvana galvanizirana jeklena plošča","Poliestrsko prebarvana galvanizirana jeklena plošča"]
["Zračni toplotni izmenjevalnik","Tip","","","","","","","Visoko učinkovito tip rebra in cevi z integralnim podhladilnikom","Visoko učinkovito tip rebra in cevi z integralnim podhladilnikom","Visoko učinkovito tip rebra in cevi z integralnim podhladilnikom"]
["Ventilator","Količina","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Tip","","","","Ventilator vijaka","Ventilator vijaka","Ventilator vijaka","Ventilator vijaka","Ventilator vijaka","Ventilator vijaka"]
["Motor ventilatorja","Pogon","","","","","","","Neposredni pogon","Neposredni pogon","Neposredni pogon"]
["Kompresor","Količina","","","","1","1","1","1","1","1"]
["Kompresor","Tip","","","","Hermetično zaprt nihajni kompresor","Hermetično zaprt nihajni kompresor","Hermetično zaprt nihajni kompresor","Hermetično zaprt nihajni inverterski kompresor","Hermetično zaprt nihajni inverterski kompresor","Hermetično zaprt nihajni inverterski kompresor"]
["Kompresor","Način zagona_","","","","","","","Invertersko gnan","Invertersko gnan","Invertersko gnan"]
["Območje delovanja","Stran zraka","Hlajenje","Min.","° CDB","10 (3)","10 (3)","10 (3)","10","10","10"]
["","","","Maks.","° CDB","43","43","43","43","43","43"]
["","Vodna stran","Uparjalnik","Najmanj","° CDB","5 (3)","5 (3)","5 (3)","5","5","5"]
["","","","Maks.","° CDB","22","22","22","22","22","22"]
["Raven zvočne moči","Hlajenje","","Nom.","dBA","61","62","62","67.0","69.0","69.0"]
["Raven zvočnega tlaka","Hlajenje","","Nom.","dBA","48","49","50","47.7","50.8","51.0"]
["Hladilno sredstvo","Tip","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","GWP","","","","675","675","675","675.0","675.0","675.0"]
["","Polnitev","","","kg","1.35","1.35","1.35"]
["","Vezja","","Količina","","","","","1","1","1"]
["Napajanje","Faza","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frekvenca","","","Hz","50","50","50","50","50","50"]
["","Napetost","","","V","230 +/-10%","230 +/-10%","230 +/-10%","230","230","230"]
["","Razpon napetosti","","Min.","%","","","","-10","-10","-10"]
["","","","Maks.","%","","","","10","10","10"]
["Enota","Obrat. tok","","Maks.","A","","","","30.8","30.8","30.8"]
["Opombe","","","","","(1) - 1. pogoj: hlajenje Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); ogrevanje Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(1) - 1. pogoj: hlajenje Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); ogrevanje Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(1) - 1. pogoj: hlajenje Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); ogrevanje Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(1) - Hlajenje: EW 12°C; LW 7°C; okoljski pogoji: 35°CDB","(1) - Hlajenje: EW 12°C; LW 7°C; okoljski pogoji: 35°CDB","(1) - Hlajenje: EW 12°C; LW 7°C; okoljski pogoji: 35°CDB"]
["","","","","","(2) - 2. pogoj: hlajenje Ta 35 °C - LWE 7 °C (DT = 5 °C); ogrevanje Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (DT = 5 °C)","(2) - 2. pogoj: hlajenje Ta 35 °C - LWE 7 °C (DT = 5 °C); ogrevanje Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (DT = 5 °C)","(2) - 2. pogoj: hlajenje Ta 35 °C - LWE 7 °C (DT = 5 °C); ogrevanje Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (DT = 5 °C)","(2) - Hlajenje: EW 23°C; LW 18°C; okoljski pogoji: 35°CDB","(2) - Hlajenje: EW 23°C; LW 18°C; okoljski pogoji: 35°CDB","(2) - Hlajenje: EW 23°C; LW 18°C; okoljski pogoji: 35°CDB"]
["","","","","","(3) - Več podrobnosti preverite na risbi z obratovalnim razponom","(3) - Več podrobnosti preverite na risbi z obratovalnim razponom","(3) - Več podrobnosti preverite na risbi z obratovalnim razponom","(3) - V skladu z EN14825","(3) - V skladu z EN14825","(3) - V skladu z EN14825"]
["","","","","","","","","(4) - Odvisno od tipa obratovalnega načina, glejte priročnik za namestitev.","(4) - Odvisno od tipa obratovalnega načina, glejte priročnik za namestitev.","(4) - Odvisno od tipa obratovalnega načina, glejte priročnik za namestitev."]