{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":48,"n_cols":8,"rows_kept":48,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWAA-DW1P-H"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWAA011DAW1P-H-","EWAA014DAW1P-H-","EWAA016DAW1P-H-"]
["Raven zvočnega tlaka","Hlajenje","","Nom.","dBA","47.7","50.8","51.0"]
["Hidravlične komponente","Ekspanzijska posoda","","Prostornina","l","8","8","8"]
["Območje delovanja","Stran zraka","Hlajenje","Min.","° CDB","10","10","10"]
["","","","Maks.","° CDB","43","43","43"]
["","Stran vode","Hlajenje","Maks.","° CDB","22","22","22"]
["","","","Min.","° CDB","5","5","5"]
["Poln. hlad. sred.","Na krogotok","","","kg","3.80","3.80","3.80"]
["","Na krogotok","","","TCO2Eq","2.6","2.6","2.6"]
["Kompresor","Tip","","","","Hermetično zaprt nihajni inverterski kompresor","Hermetično zaprt nihajni inverterski kompresor","Hermetično zaprt nihajni inverterski kompresor"]
["","Način zagona","","","","Invertersko gnan","Invertersko gnan","Invertersko gnan"]
["","Količina","","","","1","1","1"]
["Zračni toplotni izmenjevalnik","Tip","","","","Visoko učinkovito tip rebra in cevi z integralnim podhladilnikom","Visoko učinkovito tip rebra in cevi z integralnim podhladilnikom","Visoko učinkovito tip rebra in cevi z integralnim podhladilnikom"]
["Teža","Enota","","","kg","147","147","147"]
["EER","","","","","3.26 (1), 5.31 (2)","3.16 (1), 5.04 (2)","3.06 (1), 4.74 (2)"]
["Hladilno sredstvo","GWP","","","","675.0","675.0","675.0"]
["","Type","","","","R-32","R-32","R-32"]
["","Vezja","","Količina","","1","1","1"]
["","Krmiljenje","","","","Elektronski ekspanzijski ventil","Elektronski ekspanzijski ventil","Elektronski ekspanzijski ventil"]
["Fan motor","Speed","Hlajenje","Nom.","vrt/min","550","650","650"]
["Hladilna kapaciteta","Nom.","","","kW","11.6 (1), 11.5 (2)","12.8 (1), 12.7 (2)","14.0 (1), 15.3 (2)"]
["Vodni toplotni izmenjevalnik","Volumen vode","","","l","2","2","2"]
["","Minimalni volumen vode v sistemu","","","l","20 (6)","20 (6)","20 (6)"]
["","Tip","","","","Ploščni toplotni izmenjevalnik","Ploščni toplotni izmenjevalnik","Ploščni toplotni izmenjevalnik"]
["Vhodna moč","Hlajenje","","Nom.","kW","3.56 (1), 2.17 (2)","4.06 (1), 2.51 (2)","4.58 (1), 3.24 (2)"]
["Raven zvočne moči","Hlajenje","","Nom.","dBA","67.0","69.0","69.0"]
["Mere","Enota","","Širina","mm","1,380","1,380","1,380"]
["","","","Globina","mm","460","460","460"]
["","","","Višina","mm","870","870","870"]
["Krmiljenje kapacitete","Metoda","","","","Spremenljivo (inverter)","Spremenljivo (inverter)","Spremenljivo (inverter)"]
["Ventilator","Hitrost pretoka zraka","Cooling","Nom.","m³/min","70","85","85"]
["Kompresor","Način zagona","","","","Inverter","Inverter","Inverter"]
["Power supply","Faza","","","","3~","3~","3~"]
["","Frekvenca","","","Hz","50","50","50"]
["","Ime","","","","W1","W1","W1"]
["","Napetost","","","V","400","400","400"]
["Opombe","","","","","(1) - Hlajenje: EW 12°C; LW 7°C; okoljski pogoji: 35°CDB","(1) - Hlajenje: EW 12°C; LW 7°C; okoljski pogoji: 35°CDB","(1) - Hlajenje: EW 12°C; LW 7°C; okoljski pogoji: 35°CDB"]
["","","","","","(2) - Hlajenje: EW 23°C; LW 18°C; okoljski pogoji: 35°CDB","(2) - Hlajenje: EW 23°C; LW 18°C; okoljski pogoji: 35°CDB","(2) - Hlajenje: EW 23°C; LW 18°C; okoljski pogoji: 35°CDB"]
["","","","","","(3) - Pogoji: Ta DB/WB 7° C/6° C - LWC 35° C (DT = 5° C)","(3) - Pogoji: Ta DB/WB 7° C/6° C - LWC 35° C (DT = 5° C)","(3) - Pogoji: Ta DB/WB 7° C/6° C - LWC 35° C (DT = 5° C)"]
["","","","","","(4) - Pogoji: Ta DB/WB 7° C/6° C - LWC 45° C (Dt=5° C)","(4) - Pogoji: Ta DB/WB 7° C/6° C - LWC 45° C (Dt=5° C)","(4) - Pogoji: Ta DB/WB 7° C/6° C - LWC 45° C (Dt=5° C)"]
["","","","","","(5) - V skladu z EN14825","(5) - V skladu z EN14825","(5) - V skladu z EN14825"]
["","","","","","(6) - Odvisno od tipa obratovalnega načina, glejte priročnik za namestitev.","(6) - Odvisno od tipa obratovalnega načina, glejte priročnik za namestitev.","(6) - Odvisno od tipa obratovalnega načina, glejte priročnik za namestitev."]
["","","","","","(7) - Več podrobnosti preverite na risbi z obratovalnim razponom","(7) - Več podrobnosti preverite na risbi z obratovalnim razponom","(7) - Več podrobnosti preverite na risbi z obratovalnim razponom"]