{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":80,"n_cols":21,"rows_kept":80,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWWD-J-SS"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWWD120J-SS","EWWD140J-SS","EWWD150J-SS","EWWD180J-SS","EWWD210J-SS","EWWD250J-SS","EWWD280J-SS","EWWD310J-SS","EWWD330J-SS","EWWD360J-SS","EWWD380J-SS","EWWD400J-SS","EWWD450J-SS","EWWD500J-SS","EWWD530J-SS","EWWD560J-SS"]
["Raven zvočnega tlaka","Hlajenje","","Nom.","dBA","","","","","","","","82 (3)","82 (3)","82 (3)","82 (3)","82 (3)","82 (3)","82 (3)","82 (3)","82 (3)"]
["Hladilno sredstvo","Vezja","","Količina","","","","","","","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","GWP","","","","","","","","","","","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430"]
["","Type","","","","","","","","","","","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a"]
["Območje delovanja","Kondenzator","Hlajenje","Min.","°CDB","","","","","","","","23","23","23","23","23","23","23","23","23"]
["","","","Maks.","°CDB","","","","","","","","60","60","60","60","60","60","60","60","60"]
["","Izparjevalnik","Hlajenje","Min.","°CDB","","","","","","","","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","","","Maks.","°CDB","","","","","","","","15","15","15","15","15","15","15","15","15"]
["Hladilna kapaciteta","Nom.","","","kW","","","","","","","","309 (1)","333 (1)","356 (1)","385 (1)","415 (1)","463 (1)","512 (1)","540 (1)","568 (1)"]
["Vhodna moč","Hlajenje","","Nom.","kW","","","","","","","","78.8 (1)","84.6 (1)","90.3 (1)","101 (1)","101 (1)","110 (1)","120 (1)","130 (1)","140 (1)"]
["","Gretje","","Nom.","kW","","","","","","","","78.8 (2)","84.6 (2)","90.3 (2)","101 (2)","101 (2)","110 (2)","120 (2)","130 (2)","140 (2)"]
["Sound power level","Hlajenje","","Nom.","dBA","","","","","","","","94","94","94","94","94","94","94","94","94"]
["COP","","","","","5.2","5.2","4.84","4.85","5.04","5.17","4.98","4.92 (2)","4.94 (2)","4.94 (2)","4.82 (2)","5.12 (2)","5.20 (2)","5.28 (2)","5.16 (2)","5.05 (2)"]
["Poln. hlad. sred.","Na krogotok","","","kg","","","","","","","","33.0","33.5","34.0","35.0","36.0","37.0","38.0","38.0","38.0"]
["Mere","Unit","","Width","mm","","","","","","","","913","913","913","913","913","913","913","913","913"]
["","","","Globina","mm","","","","","","","","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684"]
["","","","Height","mm","","","","","","","","2,000","2,000","2,000","2,000","2,000","2,000","2,000","2,000","2,000"]
["Compressor","Tip","","","","","","","","","","","Kompresor z enim vijakom","Kompresor z enim vijakom","Kompresor z enim vijakom","Kompresor z enim vijakom","Kompresor z enim vijakom","Kompresor z enim vijakom","Kompresor z enim vijakom","Kompresor z enim vijakom","Kompresor z enim vijakom"]
["","Količina","","","","","","","","","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["Vodni toplotni izmenjevalnik - kondenzator","Tip","","","","","","","","","","","Ohišje in cev z enim prehodom","Ohišje in cev z enim prehodom","Ohišje in cev z enim prehodom","Ohišje in cev z enim prehodom","Ohišje in cev z enim prehodom","Ohišje in cev z enim prehodom","Ohišje in cev z enim prehodom","Ohišje in cev z enim prehodom","Ohišje in cev z enim prehodom"]
["","Hitrost pretoka vode","","Nom.","l/s","","","","","","","","9.3","9.3","10.7","11.0","12.4","12.4","15.2","15.3","17.0"]
["Krmiljenje kapacitete","Minimalna kapaciteta","","","%","","","","","","","","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5"]
["","Metoda","","","","","","","","","","","Brezkoračen","Brezkoračen","Brezkoračen","Brezkoračen","Brezkoračen","Brezkoračen","Brezkoračen","Brezkoračen","Brezkoračen"]
["Teža","Obratovalna teža","","","kg","","","","","","","","2,755","2,792","2,830","2,888","2,946","3,136","3,327","3,338","3,350"]
["","Unit","","","kg","","","","","","","","2,668","2,700","2,732","2,782","2,832","3,016","3,200","3,207","3,215"]
["Ogrevanje prostora","Izhod vode v povprečnem podnebju 35°C","Splošno","SCOP","","","","","","","","","4.04"]
["Vodni toplotni izmenjevalnik - izparjevalnik","Hitrost pretoka vode","","Nom.","l/s","","","","","","","","14.8","15.9","17.0","18.4","19.8","22.1","24.5","25.8","27.2"]
["","Tip","","","","","","","","","","","Ploščati izmenjevalnik toplote.","Ploščati izmenjevalnik toplote.","Ploščati izmenjevalnik toplote.","Ploščati izmenjevalnik toplote.","Ploščati izmenjevalnik toplote.","Ploščati izmenjevalnik toplote.","Ploščati izmenjevalnik toplote.","Ploščati izmenjevalnik toplote.","Ploščati izmenjevalnik toplote."]
["","Volumen vode","","","l","","","","","","","","29","31","33","37","41","46","52","52","52"]
["EER","","","","","4.28","4.28","3.91","3.92","4.11","4.26","4.06","3.92 (1)","3.94 (1)","3.94 (1)","3.82 (1)","4.12 (1)","4.20 (1)","4.28 (1)","4.16 (1)","4.05 (1)"]
["ESEER","","","","","","","","","","","","4.32","4.35","4.50","4.31","4.65","4.74","4.83","4.73","4.33"]
["Grelna kapaciteta","Nom.","","","kW","","","","","","","","388 (2)","417 (2)","446 (2)","486 (2)","515 (2)","573 (2)","631 (2)","669 (2)","709 (2)"]
["Power supply","Faza","","","","","","","","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Frekvenca","","","Hz","","","","","","","","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Napetost","","","V","","","","","","","","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["Opombe","","","","","(1) - Hlajenje: EW 12°C; LW 7°C; okoljski pogoji: 35°CDB","(1) - Hlajenje: EW 12°C; LW 7°C; okoljski pogoji: 35°CDB","(1) - Hlajenje: EW 12°C; LW 7°C; okoljski pogoji: 35°CDB","(1) - Hlajenje: EW 12°C; LW 7°C; okoljski pogoji: 35°CDB","(1) - Hlajenje: EW 12°C; LW 7°C; okoljski pogoji: 35°CDB","(1) - Hlajenje: EW 12°C; LW 7°C; okoljski pogoji: 35°CDB","(1) - Hlajenje: EW 12°C; LW 7°C; okoljski pogoji: 35°CDB","(1) - Hlajenje: vhodna temperatura vode izparjevalnika 12°C; izhodna temperatura vode izparjevalnika 7°C; vhodna temperatura vode kondenzatorja 30°C; izhodna temperatura vode v kondenzatorju 35°C; obratovanje pri polni obremenitvi.","(1) - Hlajenje: vhodna temperatura vode izparjevalnika 12°C; izhodna temperatura vode izparjevalnika 7°C; vhodna temperatura vode kondenzatorja 30°C; izhodna temperatura vode v kondenzatorju 35°C; obratovanje pri polni obremenitvi.","(1) - Hlajenje: vhodna temperatura vode izparjevalnika 12°C; izhodna temperatura vode izparjevalnika 7°C; vhodna temperatura vode kondenzatorja 30°C; izhodna temperatura vode v kondenzatorju 35°C; obratovanje pri polni obremenitvi.","(1) - Hlajenje: vhodna temperatura vode izparjevalnika 12°C; izhodna temperatura vode izparjevalnika 7°C; vhodna temperatura vode kondenzatorja 30°C; izhodna temperatura vode v kondenzatorju 35°C; obratovanje pri polni obremenitvi.","(1) - Hlajenje: vhodna temperatura vode izparjevalnika 12°C; izhodna temperatura vode izparjevalnika 7°C; vhodna temperatura vode kondenzatorja 30°C; izhodna temperatura vode v kondenzatorju 35°C; obratovanje pri polni obremenitvi.","(1) - Hlajenje: vhodna temperatura vode izparjevalnika 12°C; izhodna temperatura vode izparjevalnika 7°C; vhodna temperatura vode kondenzatorja 30°C; izhodna temperatura vode v kondenzatorju 35°C; obratovanje pri polni obremenitvi.","(1) - Hlajenje: vhodna temperatura vode izparjevalnika 12°C; izhodna temperatura vode izparjevalnika 7°C; vhodna temperatura vode kondenzatorja 30°C; izhodna temperatura vode v kondenzatorju 35°C; obratovanje pri polni obremenitvi.","(1) - Hlajenje: vhodna temperatura vode izparjevalnika 12°C; izhodna temperatura vode izparjevalnika 7°C; vhodna temperatura vode kondenzatorja 30°C; izhodna temperatura vode v kondenzatorju 35°C; obratovanje pri polni obremenitvi.","(1) - Hlajenje: vhodna temperatura vode izparjevalnika 12°C; izhodna temperatura vode izparjevalnika 7°C; vhodna temperatura vode kondenzatorja 30°C; izhodna temperatura vode v kondenzatorju 35°C; obratovanje pri polni obremenitvi."]
["","","","","","(2) - Hlajenje: EW 23°C; LW 18°C; okoljski pogoji: 35°CDB","(2) - Hlajenje: EW 23°C; LW 18°C; okoljski pogoji: 35°CDB","(2) - Hlajenje: EW 23°C; LW 18°C; okoljski pogoji: 35°CDB","(2) - Hlajenje: EW 23°C; LW 18°C; okoljski pogoji: 35°CDB","(2) - Hlajenje: EW 23°C; LW 18°C; okoljski pogoji: 35°CDB","(2) - Hlajenje: EW 23°C; LW 18°C; okoljski pogoji: 35°CDB","(2) - Hlajenje: EW 23°C; LW 18°C; okoljski pogoji: 35°CDB","(2) - Zmogljivost gretja, vhodna moč enote in COP temeljijo na naslednjih pogojih: izparilnik 15/10℃; kondenzator 40/45°C, enota pri delovanju ob polni obremenitvi","(2) - Zmogljivost gretja, vhodna moč enote in COP temeljijo na naslednjih pogojih: izparilnik 15/10℃; kondenzator 40/45°C, enota pri delovanju ob polni obremenitvi","(2) - Zmogljivost gretja, vhodna moč enote in COP temeljijo na naslednjih pogojih: izparilnik 15/10℃; kondenzator 40/45°C, enota pri delovanju ob polni obremenitvi","(2) - Zmogljivost gretja, vhodna moč enote in COP temeljijo na naslednjih pogojih: izparilnik 15/10℃; kondenzator 40/45°C, enota pri delovanju ob polni obremenitvi","(2) - Zmogljivost gretja, vhodna moč enote in COP temeljijo na naslednjih pogojih: izparilnik 15/10℃; kondenzator 40/45°C, enota pri delovanju ob polni obremenitvi","(2) - Zmogljivost gretja, vhodna moč enote in COP temeljijo na naslednjih pogojih: izparilnik 15/10℃; kondenzator 40/45°C, enota pri delovanju ob polni obremenitvi","(2) - Zmogljivost gretja, vhodna moč enote in COP temeljijo na naslednjih pogojih: izparilnik 15/10℃; kondenzator 40/45°C, enota pri delovanju ob polni obremenitvi","(2) - Zmogljivost gretja, vhodna moč enote in COP temeljijo na naslednjih pogojih: izparilnik 15/10℃; kondenzator 40/45°C, enota pri delovanju ob polni obremenitvi","(2) - Zmogljivost gretja, vhodna moč enote in COP temeljijo na naslednjih pogojih: izparilnik 15/10℃; kondenzator 40/45°C, enota pri delovanju ob polni obremenitvi"]
["","","","","","(3) - Pogoji: Ta DB/WB 7° C/6° C - LWC 35° C (DT = 5° C)","(3) - Pogoji: Ta DB/WB 7° C/6° C - LWC 35° C (DT = 5° C)","(3) - Pogoji: Ta DB/WB 7° C/6° C - LWC 35° C (DT = 5° C)","(3) - Pogoji: Ta DB/WB 7° C/6° C - LWC 35° C (DT = 5° C)","(3) - Pogoji: Ta DB/WB 7° C/6° C - LWC 35° C (DT = 5° C)","(3) - Pogoji: Ta DB/WB 7° C/6° C - LWC 35° C (DT = 5° C)","(3) - Pogoji: Ta DB/WB 7° C/6° C - LWC 35° C (DT = 5° C)","(3) - Podatki o ravni zvoka so izmerjeni pri vhodni temperaturi vode izparjevalnika 12°C; izhodna temperatura vode izparjevalnika 7°C; vhodna temperatura vode kondenzatorja 30°C; izhodna temperatura vode v kondenzatorju 35°C; obratovanje pri polni obremenitvi; standard: ISO3744","(3) - Podatki o ravni zvoka so izmerjeni pri vhodni temperaturi vode izparjevalnika 12°C; izhodna temperatura vode izparjevalnika 7°C; vhodna temperatura vode kondenzatorja 30°C; izhodna temperatura vode v kondenzatorju 35°C; obratovanje pri polni obremenitvi; standard: ISO3744","(3) - Podatki o ravni zvoka so izmerjeni pri vhodni temperaturi vode izparjevalnika 12°C; izhodna temperatura vode izparjevalnika 7°C; vhodna temperatura vode kondenzatorja 30°C; izhodna temperatura vode v kondenzatorju 35°C; obratovanje pri polni obremenitvi; standard: ISO3744","(3) - Podatki o ravni zvoka so izmerjeni pri vhodni temperaturi vode izparjevalnika 12°C; izhodna temperatura vode izparjevalnika 7°C; vhodna temperatura vode kondenzatorja 30°C; izhodna temperatura vode v kondenzatorju 35°C; obratovanje pri polni obremenitvi; standard: ISO3744","(3) - Podatki o ravni zvoka so izmerjeni pri vhodni temperaturi vode izparjevalnika 12°C; izhodna temperatura vode izparjevalnika 7°C; vhodna temperatura vode kondenzatorja 30°C; izhodna temperatura vode v kondenzatorju 35°C; obratovanje pri polni obremenitvi; standard: ISO3744","(3) - Podatki o ravni zvoka so izmerjeni pri vhodni temperaturi vode izparjevalnika 12°C; izhodna temperatura vode izparjevalnika 7°C; vhodna temperatura vode kondenzatorja 30°C; izhodna temperatura vode v kondenzatorju 35°C; obratovanje pri polni obremenitvi; standard: ISO3744","(3) - Podatki o ravni zvoka so izmerjeni pri vhodni temperaturi vode izparjevalnika 12°C; izhodna temperatura vode izparjevalnika 7°C; vhodna temperatura vode kondenzatorja 30°C; izhodna temperatura vode v kondenzatorju 35°C; obratovanje pri polni obremenitvi; standard: ISO3744","(3) - Podatki o ravni zvoka so izmerjeni pri vhodni temperaturi vode izparjevalnika 12°C; izhodna temperatura vode izparjevalnika 7°C; vhodna temperatura vode kondenzatorja 30°C; izhodna temperatura vode v kondenzatorju 35°C; obratovanje pri polni obremenitvi; standard: ISO3744","(3) - Podatki o ravni zvoka so izmerjeni pri vhodni temperaturi vode izparjevalnika 12°C; izhodna temperatura vode izparjevalnika 7°C; vhodna temperatura vode kondenzatorja 30°C; izhodna temperatura vode v kondenzatorju 35°C; obratovanje pri polni obremenitvi; standard: ISO3744"]
["","","","","","(4) - Pogoji: Ta DB/WB 7° C/6° C - LWC 45° C (Dt=5° C)","(4) - Pogoji: Ta DB/WB 7° C/6° C - LWC 45° C (Dt=5° C)","(4) - Pogoji: Ta DB/WB 7° C/6° C - LWC 45° C (Dt=5° C)","(4) - Pogoji: Ta DB/WB 7° C/6° C - LWC 45° C (Dt=5° C)","(4) - Pogoji: Ta DB/WB 7° C/6° C - LWC 45° C (Dt=5° C)","(4) - Pogoji: Ta DB/WB 7° C/6° C - LWC 45° C (Dt=5° C)","(4) - Pogoji: Ta DB/WB 7° C/6° C - LWC 45° C (Dt=5° C)","(4) - Dovoljena toleranca napetosti ± 10%. Neuravnoteženost napetosti med fazami mora biti znotraj ± 3%.","(4) - Dovoljena toleranca napetosti ± 10%. Neuravnoteženost napetosti med fazami mora biti znotraj ± 3%.","(4) - Dovoljena toleranca napetosti ± 10%. Neuravnoteženost napetosti med fazami mora biti znotraj ± 3%.","(4) - Dovoljena toleranca napetosti ± 10%. Neuravnoteženost napetosti med fazami mora biti znotraj ± 3%.","(4) - Dovoljena toleranca napetosti ± 10%. Neuravnoteženost napetosti med fazami mora biti znotraj ± 3%.","(4) - Dovoljena toleranca napetosti ± 10%. Neuravnoteženost napetosti med fazami mora biti znotraj ± 3%.","(4) - Dovoljena toleranca napetosti ± 10%. Neuravnoteženost napetosti med fazami mora biti znotraj ± 3%.","(4) - Dovoljena toleranca napetosti ± 10%. Neuravnoteženost napetosti med fazami mora biti znotraj ± 3%.","(4) - Dovoljena toleranca napetosti ± 10%. Neuravnoteženost napetosti med fazami mora biti znotraj ± 3%."]
["","","","","","(5) - V skladu z EN14825","(5) - V skladu z EN14825","(5) - V skladu z EN14825","(5) - V skladu z EN14825","(5) - V skladu z EN14825","(5) - V skladu z EN14825","(5) - V skladu z EN14825","(5) - Maksimalni zagonski tok: zagonski tok največjega kompresorja + tok drugega kompresorja pri 75 % polne obremenitve","(5) - Maksimalni zagonski tok: zagonski tok največjega kompresorja + tok drugega kompresorja pri 75 % polne obremenitve","(5) - Maksimalni zagonski tok: zagonski tok največjega kompresorja + tok drugega kompresorja pri 75 % polne obremenitve","(5) - Maksimalni zagonski tok: zagonski tok največjega kompresorja + tok drugega kompresorja pri 75 % polne obremenitve","(5) - Maksimalni zagonski tok: zagonski tok največjega kompresorja + tok drugega kompresorja pri 75 % polne obremenitve","(5) - Maksimalni zagonski tok: zagonski tok največjega kompresorja + tok drugega kompresorja pri 75 % polne obremenitve","(5) - Maksimalni zagonski tok: zagonski tok največjega kompresorja + tok drugega kompresorja pri 75 % polne obremenitve","(5) - Maksimalni zagonski tok: zagonski tok največjega kompresorja + tok drugega kompresorja pri 75 % polne obremenitve","(5) - Maksimalni zagonski tok: zagonski tok največjega kompresorja + tok drugega kompresorja pri 75 % polne obremenitve"]
["","","","","","(6) - Odvisno od tipa obratovalnega načina, glejte priročnik za namestitev.","(6) - Odvisno od tipa obratovalnega načina, glejte priročnik za namestitev.","(6) - Odvisno od tipa obratovalnega načina, glejte priročnik za namestitev.","(6) - Odvisno od tipa obratovalnega načina, glejte priročnik za namestitev.","(6) - Odvisno od tipa obratovalnega načina, glejte priročnik za namestitev.","(6) - Odvisno od tipa obratovalnega načina, glejte priročnik za namestitev.","(6) - Odvisno od tipa obratovalnega načina, glejte priročnik za namestitev.","(6) - Nominalni trenutni način hlajenja se nanaša na naslednje pogoje: izparjevalnik 12/7°C; kondenzator 30/35°C; tok kompresorja","(6) - Nominalni trenutni način hlajenja se nanaša na naslednje pogoje: izparjevalnik 12/7°C; kondenzator 30/35°C; tok kompresorja","(6) - Nominalni trenutni način hlajenja se nanaša na naslednje pogoje: izparjevalnik 12/7°C; kondenzator 30/35°C; tok kompresorja","(6) - Nominalni trenutni način hlajenja se nanaša na naslednje pogoje: izparjevalnik 12/7°C; kondenzator 30/35°C; tok kompresorja","(6) - Nominalni trenutni način hlajenja se nanaša na naslednje pogoje: izparjevalnik 12/7°C; kondenzator 30/35°C; tok kompresorja","(6) - Nominalni trenutni način hlajenja se nanaša na naslednje pogoje: izparjevalnik 12/7°C; kondenzator 30/35°C; tok kompresorja","(6) - Nominalni trenutni način hlajenja se nanaša na naslednje pogoje: izparjevalnik 12/7°C; kondenzator 30/35°C; tok kompresorja","(6) - Nominalni trenutni način hlajenja se nanaša na naslednje pogoje: izparjevalnik 12/7°C; kondenzator 30/35°C; tok kompresorja","(6) - Nominalni trenutni način hlajenja se nanaša na naslednje pogoje: izparjevalnik 12/7°C; kondenzator 30/35°C; tok kompresorja"]
["","","","","","(7) - Več podrobnosti preverite na risbi z obratovalnim razponom","(7) - Več podrobnosti preverite na risbi z obratovalnim razponom","(7) - Več podrobnosti preverite na risbi z obratovalnim razponom","(7) - Več podrobnosti preverite na risbi z obratovalnim razponom","(7) - Več podrobnosti preverite na risbi z obratovalnim razponom","(7) - Več podrobnosti preverite na risbi z obratovalnim razponom","(7) - Več podrobnosti preverite na risbi z obratovalnim razponom","(7) - Maksimalen obratovalni tok temelji na maksimalnem absorbiranem toku kompresorja v okvirih parametrov","(7) - Maksimalen obratovalni tok temelji na maksimalnem absorbiranem toku kompresorja v okvirih parametrov","(7) - Maksimalen obratovalni tok temelji na maksimalnem absorbiranem toku kompresorja v okvirih parametrov","(7) - Maksimalen obratovalni tok temelji na maksimalnem absorbiranem toku kompresorja v okvirih parametrov","(7) - Maksimalen obratovalni tok temelji na maksimalnem absorbiranem toku kompresorja v okvirih parametrov","(7) - Maksimalen obratovalni tok temelji na maksimalnem absorbiranem toku kompresorja v okvirih parametrov","(7) - Maksimalen obratovalni tok temelji na maksimalnem absorbiranem toku kompresorja v okvirih parametrov","(7) - Maksimalen obratovalni tok temelji na maksimalnem absorbiranem toku kompresorja v okvirih parametrov","(7) - Maksimalen obratovalni tok temelji na maksimalnem absorbiranem toku kompresorja v okvirih parametrov"]
["","","","","","","","","","","","","(8) - Maksimalni enotni tok za velikosti žic temelji na minimalni dovoljeni napetosti.","(8) - Maksimalni enotni tok za velikosti žic temelji na minimalni dovoljeni napetosti.","(8) - Maksimalni enotni tok za velikosti žic temelji na minimalni dovoljeni napetosti.","(8) - Maksimalni enotni tok za velikosti žic temelji na minimalni dovoljeni napetosti.","(8) - Maksimalni enotni tok za velikosti žic temelji na minimalni dovoljeni napetosti.","(8) - Maksimalni enotni tok za velikosti žic temelji na minimalni dovoljeni napetosti.","(8) - Maksimalni enotni tok za velikosti žic temelji na minimalni dovoljeni napetosti.","(8) - Maksimalni enotni tok za velikosti žic temelji na minimalni dovoljeni napetosti.","(8) - Maksimalni enotni tok za velikosti žic temelji na minimalni dovoljeni napetosti."]
["","","","","","","","","","","","","(9) - Maksimalni tok za velikosti žic: tok pri polni obremenitvi kompresorja x 1,1","(9) - Maksimalni tok za velikosti žic: tok pri polni obremenitvi kompresorja x 1,1","(9) - Maksimalni tok za velikosti žic: tok pri polni obremenitvi kompresorja x 1,1","(9) - Maksimalni tok za velikosti žic: tok pri polni obremenitvi kompresorja x 1,1","(9) - Maksimalni tok za velikosti žic: tok pri polni obremenitvi kompresorja x 1,1","(9) - Maksimalni tok za velikosti žic: tok pri polni obremenitvi kompresorja x 1,1","(9) - Maksimalni tok za velikosti žic: tok pri polni obremenitvi kompresorja x 1,1","(9) - Maksimalni tok za velikosti žic: tok pri polni obremenitvi kompresorja x 1,1","(9) - Maksimalni tok za velikosti žic: tok pri polni obremenitvi kompresorja x 1,1"]
["","","","","","","","","","","","","(10) - Tekočina: Voda","(10) - Tekočina: Voda","(10) - Tekočina: Voda","(10) - Tekočina: Voda","(10) - Tekočina: Voda","(10) - Tekočina: Voda","(10) - Tekočina: Voda","(10) - Tekočina: Voda","(10) - Tekočina: Voda"]
["","","","","","","","","","","","","(11) - Več podrobnosti o delovnih omejitvah poiščite v programski opremi za izbiro hladilnikov (CSS).","(11) - Več podrobnosti o delovnih omejitvah poiščite v programski opremi za izbiro hladilnikov (CSS).","(11) - Več podrobnosti o delovnih omejitvah poiščite v programski opremi za izbiro hladilnikov (CSS).","(11) - Več podrobnosti o delovnih omejitvah poiščite v programski opremi za izbiro hladilnikov (CSS).","(11) - Več podrobnosti o delovnih omejitvah poiščite v programski opremi za izbiro hladilnikov (CSS).","(11) - Več podrobnosti o delovnih omejitvah poiščite v programski opremi za izbiro hladilnikov (CSS).","(11) - Več podrobnosti o delovnih omejitvah poiščite v programski opremi za izbiro hladilnikov (CSS).","(11) - Več podrobnosti o delovnih omejitvah poiščite v programski opremi za izbiro hladilnikov (CSS).","(11) - Več podrobnosti o delovnih omejitvah poiščite v programski opremi za izbiro hladilnikov (CSS)."]
["","","","","","","","","","","","","(12) - Oprema vsebuje fluorirane toplogredne pline. Dejanska polnitev hladilnega sredstva je odvisna od zgradbe končne enote; podrobnosti so na voljo na nalepkah na enoti.","(12) - Oprema vsebuje fluorirane toplogredne pline. Dejanska polnitev hladilnega sredstva je odvisna od zgradbe končne enote; podrobnosti so na voljo na nalepkah na enoti.","(12) - Oprema vsebuje fluorirane toplogredne pline. Dejanska polnitev hladilnega sredstva je odvisna od zgradbe končne enote; podrobnosti so na voljo na nalepkah na enoti.","(12) - Oprema vsebuje fluorirane toplogredne pline. Dejanska polnitev hladilnega sredstva je odvisna od zgradbe končne enote; podrobnosti so na voljo na nalepkah na enoti.","(12) - Oprema vsebuje fluorirane toplogredne pline. Dejanska polnitev hladilnega sredstva je odvisna od zgradbe končne enote; podrobnosti so na voljo na nalepkah na enoti.","(12) - Oprema vsebuje fluorirane toplogredne pline. Dejanska polnitev hladilnega sredstva je odvisna od zgradbe končne enote; podrobnosti so na voljo na nalepkah na enoti.","(12) - Oprema vsebuje fluorirane toplogredne pline. Dejanska polnitev hladilnega sredstva je odvisna od zgradbe končne enote; podrobnosti so na voljo na nalepkah na enoti.","(12) - Oprema vsebuje fluorirane toplogredne pline. Dejanska polnitev hladilnega sredstva je odvisna od zgradbe končne enote; podrobnosti so na voljo na nalepkah na enoti.","(12) - Oprema vsebuje fluorirane toplogredne pline. Dejanska polnitev hladilnega sredstva je odvisna od zgradbe končne enote; podrobnosti so na voljo na nalepkah na enoti."]
["Hladilna kapaciteta","Nom.","","","kW","119.7","145.7","154.3","177.3","207.3","255.3","284.1"]
["Grelna kapaciteta","Nom.","","","kW","144.2","175.4","189.8","217.8","252.2","308.4","347.4"]
["Krmiljenje kapacitete","Metoda","","","","Brezkoračni","Brezkoračni","Brezkoračni","Brezkoračni","Brezkoračni","Brezkoračni","Brezkoračni"]
["","Minimalna kapaciteta","","","%","25","25","25","25","25","25","25"]
["Vhodna moč","Hlajenje","","Nom.","kW","28","34","39.5","45.3","50.4","59.9","70"]
["","Gretje","","Nom.","kW","27.7","33.7","39.2","44.9","50.1","59.7","69.7"]
["Mere","Enota","","Globina","mm","2684","2684","2684","2684","2684","2684","2684"]
["","","","Višina","mm","1020","1020","1020","1020","1020","1020","1020"]
["","","","Širina","mm","913","913","913","913","913","913","913"]
["Teža","Enota","","","kg","1177","1233","1334","1366","1416","1600","1607"]
["","Obratovalna teža","","","kg","1211","1276","1378","1415","1473","1663","1675"]
["Vodni toplotni izmenjevalnik - izparjevalnik","Tip","","","","Ploščni toplotni izmenjevalnik","Ploščni toplotni izmenjevalnik","Ploščni toplotni izmenjevalnik","Ploščni toplotni izmenjevalnik","Ploščni toplotni izmenjevalnik","Ploščni toplotni izmenjevalnik","Ploščni toplotni izmenjevalnik"]
["","Volumen vode","","","l","14","18","14","17","20","26","26"]
["","Hitrost pretoka vode","","Nom.","l/s","5.7","7","7.4","8.5","9.9","12.2","13.6"]
["Kompresor","Tip","","","","Kompresor z enim vijakom","Kompresor z enim vijakom","Kompresor z enim vijakom","Kompresor z enim vijakom","Kompresor z enim vijakom","Kompresor z enim vijakom","Kompresor z enim vijakom"]
["","Količina","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["Raven zvočne moči","Hlajenje","","Nom.","dBA","95.0","95.0","95.0","95.0","95.0","95.0","95.0"]
["Raven zvočnega tlaka","Hlajenje","","Nom.","dBA","79.0","79.0","79.0","79.0","79.0","79.0","79.0"]
["Hladilno sredstvo","Tip","","","","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a"]
["","Polnitev","","","kg","18","35","34","37","37","38","38"]
["","Vezja","","Količina","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","GWP","","","","1430.0","1430.0","1430.0","1430.0","1430.0","1430.0","1430.0"]
["Ogrevanje prostora","Izhod vode v povprečnem podnebju 55°C","Splošno","SCOP","","4.03","4.11","4.16","4.17","4.17","4.23","3.83"]
["Razpon energetske učinkovitosti","","","","","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F"]
["Napajanje","Faza","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Frekvenca","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Napetost","","","V","400","400","400","400","400","400","400"]