{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":74,"n_cols":21,"rows_kept":74,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWYD-BZSS"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWYD250BZSS","EWYD270BZSS","EWYD290BZSS","EWYD320BZSS","EWYD340BZSS","EWYD370BZSS","EWYD380BZSS","EWYD410BZSS","EWYD440BZSS","EWYD460BZSS","EWYD510BZSSB3","EWYD530BZSSB3","EWYD570BZSSB3","EWYD510BZSS (Archived)","EWYD520BZSS (Archived)","EWYD580BZSS (Archived)"]
["Raven zvočnega tlaka","Hlajenje","","Nom.","dBA","82 (4)","82 (4)","82 (4)","82 (4)","82 (4)","82 (4)","82 (4)","83 (4)","83 (4)","84 (4)","83.7","83.7","83.7","84 (4)","84 (4)","84 (4)"]
["Polnitev hladilnega sredstva","Na krogotok","","","kg","","","","","","","","","","","","","","47.0","47.0","49.0"]
["","Refrigerant charge-=-Per circuit-=-TCO2Eq","","","TCO2Eq","","","","","","","","","","","","","","67.2","67.2","70.1"]
["Kompresor","Tip","","","","Kompresor z enim vijakom","Kompresor z enim vijakom","Kompresor z enim vijakom","Kompresor z enim vijakom","Kompresor z enim vijakom","Kompresor z enim vijakom","Kompresor z enim vijakom","Kompresor z enim vijakom","Kompresor z enim vijakom","Kompresor z enim vijakom","Kompresor z enim vijakom","Kompresor z enim vijakom","Kompresor z enim vijakom","Kompresor z enim vijakom","Kompresor z enim vijakom","Kompresor z enim vijakom"]
["","Način zagona_","","","","Gnan z VFD","Gnan z VFD","Gnan z VFD","Gnan z VFD","Gnan z VFD","Gnan z VFD","Gnan z VFD","Gnan z VFD","Gnan z VFD","Gnan z VFD","Invertersko gnan","Invertersko gnan","Invertersko gnan"]
["","Količina","","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","3","3","3","3","3","3","3"]
["Zračni toplotni izmenjevalnik","Tip","","","","Visoko učinkovito tip rebra in cevi z integralnim podhladilnikom","Visoko učinkovito tip rebra in cevi z integralnim podhladilnikom","Visoko učinkovito tip rebra in cevi z integralnim podhladilnikom","Visoko učinkovito tip rebra in cevi z integralnim podhladilnikom","Visoko učinkovito tip rebra in cevi z integralnim podhladilnikom","Visoko učinkovito tip rebra in cevi z integralnim podhladilnikom","Visoko učinkovito tip rebra in cevi z integralnim podhladilnikom","Visoko učinkovito tip rebra in cevi z integralnim podhladilnikom","Visoko učinkovito tip rebra in cevi z integralnim podhladilnikom","Visoko učinkovito tip rebra in cevi z integralnim podhladilnikom","Visoko učinkovit tip rebra in cevi","Visoko učinkovit tip rebra in cevi","Visoko učinkovit tip rebra in cevi","Visoko učinkovito tip rebra in cevi z integralnim podhladilnikom","Visoko učinkovito tip rebra in cevi z integralnim podhladilnikom","Visoko učinkovito tip rebra in cevi z integralnim podhladilnikom"]
["Teža","Obratovalna teža","","","kg","3,550","3,595","3,640","4,010","4,010","4,068","4,138","4,518","4,518","5,255","5,724","5,964","5,953","5,724","5,964","5,953"]
["","Enota","","","kg","3,410","3,455","3,500","3,870","3,870","3,940","4,010","4,390","4,390","5,015","5,495","5,735","5,735","5,495","5,735","5,735"]
["EER","","","","","2.77 (1)","2.70 (1)","2.65 (1)","2.75 (1)","2.69 (1)","2.68 (1)","2.63 (1)","2.66 (1)","2.62 (1)","2.79 (1)","2.81","2.81","2.62","2.76 (1)","2.74 (1)","2.67 (1)"]
["ESEER","","","","","","","","","","","","","","","","","","4.01","4.01","3.93"]
["Hladilno sredstvo","GWP","","","","","","","","","","","","","","","","","1,430","1,430","1,430"]
["","Tip","","","","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a"]
["","Vezja","","Količina","","","","","","","","","","","","","","","3","3","3"]
["","Polnjenje","","","kg","","","","","","","","","","","141","141","147"]
["Hladilna kapaciteta","Nom.","","","kW","253 (1)","272 (1)","291 (1)","323 (1)","337 (1)","363 (1)","380 (1)","411 (1)","433 (1)","455 (1)","515","533","569","502 (1)","519 (1)","580 (1)"]
["Vodni toplotni izmenjevalnik","Volumen vode","","","l","","","","","","","","","","","","","","229","229","218"]
["","Tip","","","","","","","","","","","","","","","","","Ohišje in cev z enim prehodom","Ohišje in cev z enim prehodom","Ohišje in cev z enim prehodom"]
["Vhodna moč","Hlajenje","","Nom.","kW","","","","","","","","","","","","","","182 (1)","189 (1)","218 (1)"]
["","Gretje","","Nom.","kW","","","","","","","","","","","","","","178 (2)","186 (2)","208 (2)"]
["Sound power level","Hlajenje","","Nom.","dBA","101","101","101","101","101","101","101","102","102","104","104","104","104","104","104","104"]
["COP","","","","","","","","","","","","","","","","","","2.99 (2)","3.01 (2)","2.97 (2)"]
["Mere","Enota","","Širina","mm","2,254","2,254","2,254","2,254","2,254","2,254","2,254","2,254","2,254","2,254","2,254","2,254","2,254","2,254","2,254","2,254"]
["","","","Globina","mm","3,547","3,547","3,547","4,428","4,428","4,428","4,428","5,329","5,329","6,659","6,659","6,659","6,659","6,659","6,659","6,659"]
["","","","Višina","mm","2,335","2,335","2,335","2,335","2,335","2,335","2,335","2,335","2,335","2,280","2,280","2,280","2,280","2,280","2,280","2,280"]
["Krmiljenje kapacitete","Minimalna kapaciteta","","","%","13.0","13.0","13.0","13.0","13.0","13.0","13.0","13.0","13.0","9.0","9","9","9","9.0","9.0","9.0"]
["","Metoda","","","","Brezkoračen","Brezkoračen","Brezkoračen","Brezkoračen","Brezkoračen","Brezkoračen","Brezkoračen","Brezkoračen","Brezkoračen","Brezkoračen","Variabilno","Variabilno","Variabilno","Brezkoračen","Brezkoračen","Brezkoračen"]
["Ventilator","Hitrost pretoka zraka","","Nom.","l/s","","","","","","","","","","","","","","62,640","61,652","62,231"]
["","Hitrost","","","vrt/min","","","","","","","","","","","","","","900","900","900"]
["Grelna kapaciteta","Nom.","","","kW","","","","","","","","","","","","","","533 (2)","561 (2)","618 (2)"]
["Kompresor","Način zagona_","","","","","","","","","","","","","","","","","Gnan z VFD","Gnan z VFD","Gnan z VFD"]
["Power supply","Faza","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Razpon napetosti","","Maks.","%","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10"]
["","","","Min.","%","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","Frekvenca","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Napetost","","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["Enota","Maksimalni enotni tok za velikosti žic","","","A","238","238","238","287","328","328","328","367","370","370","451","492","492"]
["","Vklopni tok","","Maks.","A","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0"]
["","Obrat. tok","Hlajenje","Nom.","A","150","163","178","192","205","220","232","249","265","267","298","310","349"]
["","","","Maks.","A","216","216","216","261","298","298","298","334","362","336","410","447","447"]
["Opombe","","","","","(1) - Hlajenje: vhodna temperatura vode izparjevalnika 12° C; izhodna temperatura vode izparjevalnika 7° C; temperatura zraka v okolici 35° C; obratovanje pri polni obremenitvi.","(1) - Hlajenje: vhodna temperatura vode izparjevalnika 12° C; izhodna temperatura vode izparjevalnika 7° C; temperatura zraka v okolici 35° C; obratovanje pri polni obremenitvi.","(1) - Hlajenje: vhodna temperatura vode izparjevalnika 12° C; izhodna temperatura vode izparjevalnika 7° C; temperatura zraka v okolici 35° C; obratovanje pri polni obremenitvi.","(1) - Hlajenje: vhodna temperatura vode izparjevalnika 12° C; izhodna temperatura vode izparjevalnika 7° C; temperatura zraka v okolici 35° C; obratovanje pri polni obremenitvi.","(1) - Hlajenje: vhodna temperatura vode izparjevalnika 12° C; izhodna temperatura vode izparjevalnika 7° C; temperatura zraka v okolici 35° C; obratovanje pri polni obremenitvi.","(1) - Hlajenje: vhodna temperatura vode izparjevalnika 12° C; izhodna temperatura vode izparjevalnika 7° C; temperatura zraka v okolici 35° C; obratovanje pri polni obremenitvi.","(1) - Hlajenje: vhodna temperatura vode izparjevalnika 12° C; izhodna temperatura vode izparjevalnika 7° C; temperatura zraka v okolici 35° C; obratovanje pri polni obremenitvi.","(1) - Hlajenje: vhodna temperatura vode izparjevalnika 12° C; izhodna temperatura vode izparjevalnika 7° C; temperatura zraka v okolici 35° C; obratovanje pri polni obremenitvi.","(1) - Hlajenje: vhodna temperatura vode izparjevalnika 12° C; izhodna temperatura vode izparjevalnika 7° C; temperatura zraka v okolici 35° C; obratovanje pri polni obremenitvi.","(1) - Hlajenje: vhodna temperatura vode izparjevalnika 12° C; izhodna temperatura vode izparjevalnika 7° C; temperatura zraka v okolici 35° C; obratovanje pri polni obremenitvi.","","","","(1) - Hlajenje: vhodna temperatura vode izparjevalnika 12° C; izhodna temperatura vode izparjevalnika 7° C; temperatura zraka v okolici 35° C; obratovanje pri polni obremenitvi.","(1) - Hlajenje: vhodna temperatura vode izparjevalnika 12° C; izhodna temperatura vode izparjevalnika 7° C; temperatura zraka v okolici 35° C; obratovanje pri polni obremenitvi.","(1) - Hlajenje: vhodna temperatura vode izparjevalnika 12° C; izhodna temperatura vode izparjevalnika 7° C; temperatura zraka v okolici 35° C; obratovanje pri polni obremenitvi."]
["","","","","","(2) - Gretje: izmenjevalnik zraka 7,0 - 90 % °C; izmenjevalnik vode 50,0/45,0, delovanje enote s polno obremenitvijo","(2) - Gretje: izmenjevalnik zraka 7,0 - 90 % °C; izmenjevalnik vode 50,0/45,0, delovanje enote s polno obremenitvijo","(2) - Gretje: izmenjevalnik zraka 7,0 - 90 % °C; izmenjevalnik vode 50,0/45,0, delovanje enote s polno obremenitvijo","(2) - Gretje: izmenjevalnik zraka 7,0 - 90 % °C; izmenjevalnik vode 50,0/45,0, delovanje enote s polno obremenitvijo","(2) - Gretje: izmenjevalnik zraka 7,0 - 90 % °C; izmenjevalnik vode 50,0/45,0, delovanje enote s polno obremenitvijo","(2) - Gretje: izmenjevalnik zraka 7,0 - 90 % °C; izmenjevalnik vode 50,0/45,0, delovanje enote s polno obremenitvijo","(2) - Gretje: izmenjevalnik zraka 7,0 - 90 % °C; izmenjevalnik vode 50,0/45,0, delovanje enote s polno obremenitvijo","(2) - Gretje: izmenjevalnik zraka 7,0 - 90 % °C; izmenjevalnik vode 50,0/45,0, delovanje enote s polno obremenitvijo","(2) - Gretje: izmenjevalnik zraka 7,0 - 90 % °C; izmenjevalnik vode 50,0/45,0, delovanje enote s polno obremenitvijo","(2) - Gretje: izmenjevalnik zraka 7,0 - 90 % °C; izmenjevalnik vode 50,0/45,0, delovanje enote s polno obremenitvijo","","","","(2) - Gretje: izmenjevalnik zraka 7,0 - 90 % °C; izmenjevalnik vode 50,0/45,0, delovanje enote s polno obremenitvijo","(2) - Gretje: izmenjevalnik zraka 7,0 - 90 % °C; izmenjevalnik vode 50,0/45,0, delovanje enote s polno obremenitvijo","(2) - Gretje: izmenjevalnik zraka 7,0 - 90 % °C; izmenjevalnik vode 50,0/45,0, delovanje enote s polno obremenitvijo"]
["","","","","","(3) - SCOP temelji na naslednjih pogojih: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, povprečni pogoji v okolici, Ref. EN14825.","(3) - SCOP temelji na naslednjih pogojih: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, povprečni pogoji v okolici, Ref. EN14825.","(3) - SCOP temelji na naslednjih pogojih: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, povprečni pogoji v okolici, Ref. EN14825.","(3) - SCOP temelji na naslednjih pogojih: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, povprečni pogoji v okolici, Ref. EN14825.","(3) - SCOP temelji na naslednjih pogojih: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, povprečni pogoji v okolici, Ref. EN14825.","(3) - SCOP temelji na naslednjih pogojih: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, povprečni pogoji v okolici, Ref. EN14825.","(3) - SCOP temelji na naslednjih pogojih: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, povprečni pogoji v okolici, Ref. EN14825.","(3) - SCOP temelji na naslednjih pogojih: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, povprečni pogoji v okolici, Ref. EN14825.","(3) - SCOP temelji na naslednjih pogojih: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, povprečni pogoji v okolici, Ref. EN14825.","(3) - SCOP temelji na naslednjih pogojih: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, povprečni pogoji v okolici, Ref. EN14825.","","","","(3) - SCOP temelji na naslednjih pogojih: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, povprečni pogoji v okolici, Ref. EN14825.","(3) - SCOP temelji na naslednjih pogojih: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, povprečni pogoji v okolici, Ref. EN14825.","(3) - SCOP temelji na naslednjih pogojih: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, povprečni pogoji v okolici, Ref. EN14825."]
["","","","","","(4) - Ravni zvočnega tlaka so merjene pri vhodni temperaturi vode izparjevalnika 12° C; izhodna temperatura vode izparjevalnika 7° C; temperatura zraka v okolici 35° C; obratovanje pri polni obremenitvi; standard: ISO3744","(4) - Ravni zvočnega tlaka so merjene pri vhodni temperaturi vode izparjevalnika 12° C; izhodna temperatura vode izparjevalnika 7° C; temperatura zraka v okolici 35° C; obratovanje pri polni obremenitvi; standard: ISO3744","(4) - Ravni zvočnega tlaka so merjene pri vhodni temperaturi vode izparjevalnika 12° C; izhodna temperatura vode izparjevalnika 7° C; temperatura zraka v okolici 35° C; obratovanje pri polni obremenitvi; standard: ISO3744","(4) - Ravni zvočnega tlaka so merjene pri vhodni temperaturi vode izparjevalnika 12° C; izhodna temperatura vode izparjevalnika 7° C; temperatura zraka v okolici 35° C; obratovanje pri polni obremenitvi; standard: ISO3744","(4) - Ravni zvočnega tlaka so merjene pri vhodni temperaturi vode izparjevalnika 12° C; izhodna temperatura vode izparjevalnika 7° C; temperatura zraka v okolici 35° C; obratovanje pri polni obremenitvi; standard: ISO3744","(4) - Ravni zvočnega tlaka so merjene pri vhodni temperaturi vode izparjevalnika 12° C; izhodna temperatura vode izparjevalnika 7° C; temperatura zraka v okolici 35° C; obratovanje pri polni obremenitvi; standard: ISO3744","(4) - Ravni zvočnega tlaka so merjene pri vhodni temperaturi vode izparjevalnika 12° C; izhodna temperatura vode izparjevalnika 7° C; temperatura zraka v okolici 35° C; obratovanje pri polni obremenitvi; standard: ISO3744","(4) - Ravni zvočnega tlaka so merjene pri vhodni temperaturi vode izparjevalnika 12° C; izhodna temperatura vode izparjevalnika 7° C; temperatura zraka v okolici 35° C; obratovanje pri polni obremenitvi; standard: ISO3744","(4) - Ravni zvočnega tlaka so merjene pri vhodni temperaturi vode izparjevalnika 12° C; izhodna temperatura vode izparjevalnika 7° C; temperatura zraka v okolici 35° C; obratovanje pri polni obremenitvi; standard: ISO3744","(4) - Ravni zvočnega tlaka so merjene pri vhodni temperaturi vode izparjevalnika 12° C; izhodna temperatura vode izparjevalnika 7° C; temperatura zraka v okolici 35° C; obratovanje pri polni obremenitvi; standard: ISO3744","","","","(4) - Ravni zvočnega tlaka so merjene pri vhodni temperaturi vode izparjevalnika 12° C; izhodna temperatura vode izparjevalnika 7° C; temperatura zraka v okolici 35° C; obratovanje pri polni obremenitvi; standard: ISO3744","(4) - Ravni zvočnega tlaka so merjene pri vhodni temperaturi vode izparjevalnika 12° C; izhodna temperatura vode izparjevalnika 7° C; temperatura zraka v okolici 35° C; obratovanje pri polni obremenitvi; standard: ISO3744","(4) - Ravni zvočnega tlaka so merjene pri vhodni temperaturi vode izparjevalnika 12° C; izhodna temperatura vode izparjevalnika 7° C; temperatura zraka v okolici 35° C; obratovanje pri polni obremenitvi; standard: ISO3744"]
["","","","","","(5) - Dovoljena toleranca napetosti ± 10%. Neuravnoteženost napetosti med fazami mora biti znotraj ± 3%.","(5) - Dovoljena toleranca napetosti ± 10%. Neuravnoteženost napetosti med fazami mora biti znotraj ± 3%.","(5) - Dovoljena toleranca napetosti ± 10%. Neuravnoteženost napetosti med fazami mora biti znotraj ± 3%.","(5) - Dovoljena toleranca napetosti ± 10%. Neuravnoteženost napetosti med fazami mora biti znotraj ± 3%.","(5) - Dovoljena toleranca napetosti ± 10%. Neuravnoteženost napetosti med fazami mora biti znotraj ± 3%.","(5) - Dovoljena toleranca napetosti ± 10%. Neuravnoteženost napetosti med fazami mora biti znotraj ± 3%.","(5) - Dovoljena toleranca napetosti ± 10%. Neuravnoteženost napetosti med fazami mora biti znotraj ± 3%.","(5) - Dovoljena toleranca napetosti ± 10%. Neuravnoteženost napetosti med fazami mora biti znotraj ± 3%.","(5) - Dovoljena toleranca napetosti ± 10%. Neuravnoteženost napetosti med fazami mora biti znotraj ± 3%.","(5) - Dovoljena toleranca napetosti ± 10%. Neuravnoteženost napetosti med fazami mora biti znotraj ± 3%.","","","","(5) - Dovoljena toleranca napetosti ± 10%. Neuravnoteženost napetosti med fazami mora biti znotraj ± 3%.","(5) - Dovoljena toleranca napetosti ± 10%. Neuravnoteženost napetosti med fazami mora biti znotraj ± 3%.","(5) - Dovoljena toleranca napetosti ± 10%. Neuravnoteženost napetosti med fazami mora biti znotraj ± 3%."]
["","","","","","(6) - Maksimalni zagonski tok: zagonski tok največjega kompresorja + tok drugih kompresorjev pri najvišji obremenitvi + tok ventilatorjev pri najvišji obremenitvi. V primeru invertersko gnanih enot ob zagonu ne prihaja do vdornega toka.","(6) - Maksimalni zagonski tok: zagonski tok največjega kompresorja + tok drugih kompresorjev pri najvišji obremenitvi + tok ventilatorjev pri najvišji obremenitvi. V primeru invertersko gnanih enot ob zagonu ne prihaja do vdornega toka.","(6) - Maksimalni zagonski tok: zagonski tok največjega kompresorja + tok drugih kompresorjev pri najvišji obremenitvi + tok ventilatorjev pri najvišji obremenitvi. V primeru invertersko gnanih enot ob zagonu ne prihaja do vdornega toka.","(6) - Maksimalni zagonski tok: zagonski tok največjega kompresorja + tok drugih kompresorjev pri najvišji obremenitvi + tok ventilatorjev pri najvišji obremenitvi. V primeru invertersko gnanih enot ob zagonu ne prihaja do vdornega toka.","(6) - Maksimalni zagonski tok: zagonski tok največjega kompresorja + tok drugih kompresorjev pri najvišji obremenitvi + tok ventilatorjev pri najvišji obremenitvi. V primeru invertersko gnanih enot ob zagonu ne prihaja do vdornega toka.","(6) - Maksimalni zagonski tok: zagonski tok največjega kompresorja + tok drugih kompresorjev pri najvišji obremenitvi + tok ventilatorjev pri najvišji obremenitvi. V primeru invertersko gnanih enot ob zagonu ne prihaja do vdornega toka.","(6) - Maksimalni zagonski tok: zagonski tok največjega kompresorja + tok drugih kompresorjev pri najvišji obremenitvi + tok ventilatorjev pri najvišji obremenitvi. V primeru invertersko gnanih enot ob zagonu ne prihaja do vdornega toka.","(6) - Maksimalni zagonski tok: zagonski tok največjega kompresorja + tok drugih kompresorjev pri najvišji obremenitvi + tok ventilatorjev pri najvišji obremenitvi. V primeru invertersko gnanih enot ob zagonu ne prihaja do vdornega toka.","(6) - Maksimalni zagonski tok: zagonski tok največjega kompresorja + tok drugih kompresorjev pri najvišji obremenitvi + tok ventilatorjev pri najvišji obremenitvi. V primeru invertersko gnanih enot ob zagonu ne prihaja do vdornega toka.","(6) - Maksimalni zagonski tok: zagonski tok največjega kompresorja + tok drugih kompresorjev pri najvišji obremenitvi + tok ventilatorjev pri najvišji obremenitvi. V primeru invertersko gnanih enot ob zagonu ne prihaja do vdornega toka.","","","","(6) - Maksimalni zagonski tok: zagonski tok največjega kompresorja + tok drugih kompresorjev pri najvišji obremenitvi + tok ventilatorjev pri najvišji obremenitvi. V primeru invertersko gnanih enot ob zagonu ne prihaja do vdornega toka.","(6) - Maksimalni zagonski tok: zagonski tok največjega kompresorja + tok drugih kompresorjev pri najvišji obremenitvi + tok ventilatorjev pri najvišji obremenitvi. V primeru invertersko gnanih enot ob zagonu ne prihaja do vdornega toka.","(6) - Maksimalni zagonski tok: zagonski tok največjega kompresorja + tok drugih kompresorjev pri najvišji obremenitvi + tok ventilatorjev pri najvišji obremenitvi. V primeru invertersko gnanih enot ob zagonu ne prihaja do vdornega toka."]
["","","","","","(7) - Nominalni tok v načinu hlajenja: vhodna temperatura vode izparjevalnika 12 °C; izhodna temperatura vode izparjevalnika 7 °C; okoliška temperatura zraka 35 °C. Tok kompresorja in ventilatorjev.","(7) - Nominalni tok v načinu hlajenja: vhodna temperatura vode izparjevalnika 12 °C; izhodna temperatura vode izparjevalnika 7 °C; okoliška temperatura zraka 35 °C. Tok kompresorja in ventilatorjev.","(7) - Nominalni tok v načinu hlajenja: vhodna temperatura vode izparjevalnika 12 °C; izhodna temperatura vode izparjevalnika 7 °C; okoliška temperatura zraka 35 °C. Tok kompresorja in ventilatorjev.","(7) - Nominalni tok v načinu hlajenja: vhodna temperatura vode izparjevalnika 12 °C; izhodna temperatura vode izparjevalnika 7 °C; okoliška temperatura zraka 35 °C. Tok kompresorja in ventilatorjev.","(7) - Nominalni tok v načinu hlajenja: vhodna temperatura vode izparjevalnika 12 °C; izhodna temperatura vode izparjevalnika 7 °C; okoliška temperatura zraka 35 °C. Tok kompresorja in ventilatorjev.","(7) - Nominalni tok v načinu hlajenja: vhodna temperatura vode izparjevalnika 12 °C; izhodna temperatura vode izparjevalnika 7 °C; okoliška temperatura zraka 35 °C. Tok kompresorja in ventilatorjev.","(7) - Nominalni tok v načinu hlajenja: vhodna temperatura vode izparjevalnika 12 °C; izhodna temperatura vode izparjevalnika 7 °C; okoliška temperatura zraka 35 °C. Tok kompresorja in ventilatorjev.","(7) - Nominalni tok v načinu hlajenja: vhodna temperatura vode izparjevalnika 12 °C; izhodna temperatura vode izparjevalnika 7 °C; okoliška temperatura zraka 35 °C. Tok kompresorja in ventilatorjev.","(7) - Nominalni tok v načinu hlajenja: vhodna temperatura vode izparjevalnika 12 °C; izhodna temperatura vode izparjevalnika 7 °C; okoliška temperatura zraka 35 °C. Tok kompresorja in ventilatorjev.","(7) - Nominalni tok v načinu hlajenja: vhodna temperatura vode izparjevalnika 12 °C; izhodna temperatura vode izparjevalnika 7 °C; okoliška temperatura zraka 35 °C. Tok kompresorja in ventilatorjev.","","","","(7) - Nominalni tok v načinu hlajenja: vhodna temperatura vode izparjevalnika 12 °C; izhodna temperatura vode izparjevalnika 7 °C; okoliška temperatura zraka 35 °C. Tok kompresorja in ventilatorjev.","(7) - Nominalni tok v načinu hlajenja: vhodna temperatura vode izparjevalnika 12 °C; izhodna temperatura vode izparjevalnika 7 °C; okoliška temperatura zraka 35 °C. Tok kompresorja in ventilatorjev.","(7) - Nominalni tok v načinu hlajenja: vhodna temperatura vode izparjevalnika 12 °C; izhodna temperatura vode izparjevalnika 7 °C; okoliška temperatura zraka 35 °C. Tok kompresorja in ventilatorjev."]
["","","","","","(8) - Največji obratovalni tok temelji na maksimalne absorbiranem toku kompresorja v okvirih parametrov in maksimalnem absorbiranem toku ventilatorjev","(8) - Največji obratovalni tok temelji na maksimalne absorbiranem toku kompresorja v okvirih parametrov in maksimalnem absorbiranem toku ventilatorjev","(8) - Največji obratovalni tok temelji na maksimalne absorbiranem toku kompresorja v okvirih parametrov in maksimalnem absorbiranem toku ventilatorjev","(8) - Največji obratovalni tok temelji na maksimalne absorbiranem toku kompresorja v okvirih parametrov in maksimalnem absorbiranem toku ventilatorjev","(8) - Največji obratovalni tok temelji na maksimalne absorbiranem toku kompresorja v okvirih parametrov in maksimalnem absorbiranem toku ventilatorjev","(8) - Največji obratovalni tok temelji na maksimalne absorbiranem toku kompresorja v okvirih parametrov in maksimalnem absorbiranem toku ventilatorjev","(8) - Največji obratovalni tok temelji na maksimalne absorbiranem toku kompresorja v okvirih parametrov in maksimalnem absorbiranem toku ventilatorjev","(8) - Največji obratovalni tok temelji na maksimalne absorbiranem toku kompresorja v okvirih parametrov in maksimalnem absorbiranem toku ventilatorjev","(8) - Največji obratovalni tok temelji na maksimalne absorbiranem toku kompresorja v okvirih parametrov in maksimalnem absorbiranem toku ventilatorjev","(8) - Največji obratovalni tok temelji na maksimalne absorbiranem toku kompresorja v okvirih parametrov in maksimalnem absorbiranem toku ventilatorjev","","","","(8) - Največji obratovalni tok temelji na maksimalne absorbiranem toku kompresorja v okvirih parametrov in maksimalnem absorbiranem toku ventilatorjev","(8) - Največji obratovalni tok temelji na maksimalne absorbiranem toku kompresorja v okvirih parametrov in maksimalnem absorbiranem toku ventilatorjev","(8) - Največji obratovalni tok temelji na maksimalne absorbiranem toku kompresorja v okvirih parametrov in maksimalnem absorbiranem toku ventilatorjev"]
["","","","","","(9) - Maksimalni enotni tok za velikosti žic temelji na minimalni dovoljeni napetosti.","(9) - Maksimalni enotni tok za velikosti žic temelji na minimalni dovoljeni napetosti.","(9) - Maksimalni enotni tok za velikosti žic temelji na minimalni dovoljeni napetosti.","(9) - Maksimalni enotni tok za velikosti žic temelji na minimalni dovoljeni napetosti.","(9) - Maksimalni enotni tok za velikosti žic temelji na minimalni dovoljeni napetosti.","(9) - Maksimalni enotni tok za velikosti žic temelji na minimalni dovoljeni napetosti.","(9) - Maksimalni enotni tok za velikosti žic temelji na minimalni dovoljeni napetosti.","(9) - Maksimalni enotni tok za velikosti žic temelji na minimalni dovoljeni napetosti.","(9) - Maksimalni enotni tok za velikosti žic temelji na minimalni dovoljeni napetosti.","(9) - Maksimalni enotni tok za velikosti žic temelji na minimalni dovoljeni napetosti.","","","","(9) - Maksimalni enotni tok za velikosti žic temelji na minimalni dovoljeni napetosti.","(9) - Maksimalni enotni tok za velikosti žic temelji na minimalni dovoljeni napetosti.","(9) - Maksimalni enotni tok za velikosti žic temelji na minimalni dovoljeni napetosti."]
["","","","","","(10) - Maksimalni tok za velikosti žic: (tok pri polni obremenitvi kompresorja + tok ventilatorjev) x 1,1","(10) - Maksimalni tok za velikosti žic: (tok pri polni obremenitvi kompresorja + tok ventilatorjev) x 1,1","(10) - Maksimalni tok za velikosti žic: (tok pri polni obremenitvi kompresorja + tok ventilatorjev) x 1,1","(10) - Maksimalni tok za velikosti žic: (tok pri polni obremenitvi kompresorja + tok ventilatorjev) x 1,1","(10) - Maksimalni tok za velikosti žic: (tok pri polni obremenitvi kompresorja + tok ventilatorjev) x 1,1","(10) - Maksimalni tok za velikosti žic: (tok pri polni obremenitvi kompresorja + tok ventilatorjev) x 1,1","(10) - Maksimalni tok za velikosti žic: (tok pri polni obremenitvi kompresorja + tok ventilatorjev) x 1,1","(10) - Maksimalni tok za velikosti žic: (tok pri polni obremenitvi kompresorja + tok ventilatorjev) x 1,1","(10) - Maksimalni tok za velikosti žic: (tok pri polni obremenitvi kompresorja + tok ventilatorjev) x 1,1","(10) - Maksimalni tok za velikosti žic: (tok pri polni obremenitvi kompresorja + tok ventilatorjev) x 1,1","","","","(10) - Maksimalni tok za velikosti žic: (tok pri polni obremenitvi kompresorja + tok ventilatorjev) x 1,1","(10) - Maksimalni tok za velikosti žic: (tok pri polni obremenitvi kompresorja + tok ventilatorjev) x 1,1","(10) - Maksimalni tok za velikosti žic: (tok pri polni obremenitvi kompresorja + tok ventilatorjev) x 1,1"]
["","","","","","(11) - Tekočina: Voda","(11) - Tekočina: Voda","(11) - Tekočina: Voda","(11) - Tekočina: Voda","(11) - Tekočina: Voda","(11) - Tekočina: Voda","(11) - Tekočina: Voda","(11) - Tekočina: Voda","(11) - Tekočina: Voda","(11) - Tekočina: Voda","","","","(11) - Tekočina: Voda","(11) - Tekočina: Voda","(11) - Tekočina: Voda"]
["","","","","","(12) - Več podrobnosti o delovnih omejitvah poiščite v programski opremi za izbiro hladilnikov (CSS).","(12) - Več podrobnosti o delovnih omejitvah poiščite v programski opremi za izbiro hladilnikov (CSS).","(12) - Več podrobnosti o delovnih omejitvah poiščite v programski opremi za izbiro hladilnikov (CSS).","(12) - Več podrobnosti o delovnih omejitvah poiščite v programski opremi za izbiro hladilnikov (CSS).","(12) - Več podrobnosti o delovnih omejitvah poiščite v programski opremi za izbiro hladilnikov (CSS).","(12) - Več podrobnosti o delovnih omejitvah poiščite v programski opremi za izbiro hladilnikov (CSS).","(12) - Več podrobnosti o delovnih omejitvah poiščite v programski opremi za izbiro hladilnikov (CSS).","(12) - Več podrobnosti o delovnih omejitvah poiščite v programski opremi za izbiro hladilnikov (CSS).","(12) - Več podrobnosti o delovnih omejitvah poiščite v programski opremi za izbiro hladilnikov (CSS).","(12) - Več podrobnosti o delovnih omejitvah poiščite v programski opremi za izbiro hladilnikov (CSS).","","","","(12) - Več podrobnosti o delovnih omejitvah poiščite v programski opremi za izbiro hladilnikov (CSS).","(12) - Več podrobnosti o delovnih omejitvah poiščite v programski opremi za izbiro hladilnikov (CSS).","(12) - Več podrobnosti o delovnih omejitvah poiščite v programski opremi za izbiro hladilnikov (CSS)."]
["","","","","","(13) - Oprema vsebuje fluorirane toplogredne pline. Dejanska polnitev hladilnega sredstva je odvisna od zgradbe končne enote; podrobnosti so na voljo na nalepkah na enoti.","(13) - Oprema vsebuje fluorirane toplogredne pline. Dejanska polnitev hladilnega sredstva je odvisna od zgradbe končne enote; podrobnosti so na voljo na nalepkah na enoti.","(13) - Oprema vsebuje fluorirane toplogredne pline. Dejanska polnitev hladilnega sredstva je odvisna od zgradbe končne enote; podrobnosti so na voljo na nalepkah na enoti.","(13) - Oprema vsebuje fluorirane toplogredne pline. Dejanska polnitev hladilnega sredstva je odvisna od zgradbe končne enote; podrobnosti so na voljo na nalepkah na enoti.","(13) - Oprema vsebuje fluorirane toplogredne pline. Dejanska polnitev hladilnega sredstva je odvisna od zgradbe končne enote; podrobnosti so na voljo na nalepkah na enoti.","(13) - Oprema vsebuje fluorirane toplogredne pline. Dejanska polnitev hladilnega sredstva je odvisna od zgradbe končne enote; podrobnosti so na voljo na nalepkah na enoti.","(13) - Oprema vsebuje fluorirane toplogredne pline. Dejanska polnitev hladilnega sredstva je odvisna od zgradbe končne enote; podrobnosti so na voljo na nalepkah na enoti.","(13) - Oprema vsebuje fluorirane toplogredne pline. Dejanska polnitev hladilnega sredstva je odvisna od zgradbe končne enote; podrobnosti so na voljo na nalepkah na enoti.","(13) - Oprema vsebuje fluorirane toplogredne pline. Dejanska polnitev hladilnega sredstva je odvisna od zgradbe končne enote; podrobnosti so na voljo na nalepkah na enoti.","(13) - Oprema vsebuje fluorirane toplogredne pline. Dejanska polnitev hladilnega sredstva je odvisna od zgradbe končne enote; podrobnosti so na voljo na nalepkah na enoti.","","","","(13) - Oprema vsebuje fluorirane toplogredne pline. Dejanska polnitev hladilnega sredstva je odvisna od zgradbe končne enote; podrobnosti so na voljo na nalepkah na enoti.","(13) - Oprema vsebuje fluorirane toplogredne pline. Dejanska polnitev hladilnega sredstva je odvisna od zgradbe končne enote; podrobnosti so na voljo na nalepkah na enoti.","(13) - Oprema vsebuje fluorirane toplogredne pline. Dejanska polnitev hladilnega sredstva je odvisna od zgradbe končne enote; podrobnosti so na voljo na nalepkah na enoti."]
["Vhodna moč","Hlajenje","","Nom.","kW","91.3 (1)","101 (1)","110 (1)","117 (1)","125 (1)","135 (1)","144 (1)","154 (1)","165 (1)","163 (1)","183","189","217"]
["IPLV","","","","","4.58","4.62","4.62","4.75","4.64","4.71","4.67","4.73","4.69","4.85","4.89","4.85","4.77"]
["Ohišje","Barva","","","","Slonovinasto bela","Slonovinasto bela","Slonovinasto bela","Slonovinasto bela","Slonovinasto bela","Slonovinasto bela","Slonovinasto bela","Slonovinasto bela","Slonovinasto bela","Slonovinasto bela","Slonovinasto bela","Slonovinasto bela","Slonovinasto bela"]
["","Material","","","","Galvanizirana in pobarvana jeklena pločevina","Galvanizirana in pobarvana jeklena pločevina","Galvanizirana in pobarvana jeklena pločevina","Galvanizirana in pobarvana jeklena pločevina","Galvanizirana in pobarvana jeklena pločevina","Galvanizirana in pobarvana jeklena pločevina","Galvanizirana in pobarvana jeklena pločevina","Galvanizirana in pobarvana jeklena pločevina","Galvanizirana in pobarvana jeklena pločevina","Galvanizirana in pobarvana jeklena pločevina","Galvanizirana in pobarvana jeklena pločevina","Galvanizirana in pobarvana jeklena pločevina","Galvanizirana in pobarvana jeklena pločevina"]
["Ventilator","Količina","","","","6","6","6","8","8","8","8","10","10","12","12","12","12"]
["","Tip","","","","Neposredni vijak","Neposredni vijak","Neposredni vijak","Neposredni vijak","Neposredni vijak","Neposredni vijak","Neposredni vijak","Neposredni vijak","Neposredni vijak","Neposredni vijak","Neposredni vijak","Neposredni vijak","Neposredni vijak"]
["Motor ventil.","Pogon","","","","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","Direktni priklopni","Direktni priklopni","Direktni priklopni"]
["Delovni doseg","Stran zraka","Hlajenje","Min.","°CDB","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","","","Maks.","°CDB","45","45","45","45","45","45","45","45","45","45"]
["","Stran vode","Uparjalnik","Min.","°CDB","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8"]
["","","","Maks.","°CDB","15","15","15","15","15","15","15","15","15","15"]
["Hladilno sredstvo","GWP","","","","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430.0","1,430.0","1,430.0"]
["","Vezja","","Količina","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","3","3","3","3"]
["Priključki napeljave","Dovod/odvod vode za izparjevalnik (OD)","","","","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","219.1mm","219.1mm","219.1mm","219.1mm"]
["SEER","","","","","","","","","","","","","","","4.57","4.57","4.55"]