{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":93,"n_cols":21,"rows_kept":93,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWYD-BZSS"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWYD250BZSS","EWYD270BZSS","EWYD290BZSS","EWYD320BZSS","EWYD340BZSS","EWYD370BZSS","EWYD380BZSS","EWYD410BZSS","EWYD440BZSS","EWYD460BZSS","EWYD510BZSSB3","EWYD510BZSS","EWYD530BZSSB3","EWYD520BZSS","EWYD570BZSSB3","EWYD580BZSS"]
["Hladilna kapaciteta","Nom.","","","kW","","","","","","","","","","","515","","533","","569"]
["Krmiljenje kapacitete","Metoda","","","","","","","","","","","","","","Variabilno","","Variabilno","","Variabilno"]
["","Minimalna kapaciteta","","","%","","","","","","","","","","","9","","9","","9"]
["Vhodna moč","Hlajenje","","Nom.","kW","","","","","","","","","","","183","","189","","217"]
["EER","","","","","2.77","2.7","2.65","2.75","2.69","2.68","2.63","2.66","2.62","2.79 (1)","2.81","2.76","2.81","2.74","2.62","2.67"]
["IPLV","","","","","4.58","4.62","4.62","4.75","4.64","4.71","4.67","4.73","4.69","4.85","4.89","4.89","4.85","4.85","4.77","4.78"]
["SEER","","","","","","","","","","","","","","","4.57","","4.57","","4.55"]
["Mere","Unit","","Globina","mm","","","","","","","","","","","6,659","","6,659","","6,659"]
["","","","Height","mm","","","","","","","","","","","2,280","","2,280","","2,280"]
["","","","Width","mm","","","","","","","","","","","2,254","","2,254","","2,254"]
["Teža","Obratovalna teža","","","kg","","","","","","","","","","","5,724","","5,964","","5,953"]
["","Unit","","","kg","","","","","","","","","","","5,495","","5,735","","5,735"]
["Ohišje","Colour","","","","","","","","","","","","","","Slonovinasto bela","","Slonovinasto bela","","Slonovinasto bela"]
["","Material","","","","","","","","","","","","","","Galvanizirana in pobarvana jeklena pločevina","","Galvanizirana in pobarvana jeklena pločevina","","Galvanizirana in pobarvana jeklena pločevina"]
["Zračni toplotni izmenjevalnik","Tip","","","","","","","","","","","","","","Visoko učinkovit tip rebra in cevi","","Visoko učinkovit tip rebra in cevi","","Visoko učinkovit tip rebra in cevi"]
["Ventilator","Količina","","","","","","","","","","","","","","12","","12","","12"]
["","Tip","","","","","","","","","","","","","","Neposredni vijak","","Neposredni vijak","","Neposredni vijak"]
["Motor ventilatorja","Pogon","","","","","","","","","","","","","","Direktni priklopni","","Direktni priklopni","","Direktni priklopni"]
["Compressor","Količina","","","","","","","","","","","","","","3","","3","","3"]
["","Tip","","","","","","","","","","","","","","Kompresor z enim vijakom","","Kompresor z enim vijakom","","Kompresor z enim vijakom"]
["","Način zagona_","","","","","","","","","","","","","","Invertersko gnan","","Invertersko gnan","","Invertersko gnan"]
["Sound power level","Hlajenje","","Nom.","dBA","","","","","","","","","","","104","","104","","104"]
["Raven zvočnega tlaka","Hlajenje","","Nom.","dBA","","","","","","","","","","","83.7","","83.7","","83.7"]
["Hladilno sredstvo","Type","","","","","","","","","","","","","","R-134a","","R-134a","","R-134a"]
["","GWP","","","","","","","","","","","","","","1,430.0","","1,430.0","","1,430.0"]
["","Polnjenje","","","kg","","","","","","","","","","","141","","141","","147"]
["","Vezja","","Količina","","","","","","","","","","","","3","","3","","3"]
["Priključki cevne napeljave","Evaporator water inlet/outlet (OD)","","","","","","","","","","","","","","219.1mm","","219.1mm","","219.1mm"]
["Power supply","Faza","","","","","","","","","","","","","","3~","","3~","","3~"]
["","Frekvenca","","","Hz","","","","","","","","","","","50","","50","","50"]
["","Napetost","","","V","","","","","","","","","","","400","","400","","400"]
["","Razpon napetosti","","Min.","%","","","","","","","","","","","-10","","-10","","-10"]
["","","","Maks.","%","","","","","","","","","","","10","","10","","10"]
["Enota","Vklopni tok","","Maks.","A","","","","","","","","","","","0","","0","","0"]
["","Obrat. tok","Hlajenje","Nom.","A","","","","","","","","","","","298","","310","","349"]
["","","","Maks.","A","","","","","","","","","","","410","","447","","447"]
["","Maksimalni enotni tok za velikosti žic","","","A","","","","","","","","","","","451","","492","","492"]
["Hladilna kapaciteta","Nom.","","","kW","253","272","291","323","337","363","380","411","433","455 (1)","","502","","519","","580"]
["Krmiljenje kapacitete","Metoda","","","","Brezkoračni","Brezkoračni","Brezkoračni","Brezkoračni","Brezkoračni","Brezkoračni","Brezkoračni","Brezkoračni","Brezkoračni","Brezkoračni","","Brezkoračni","","Brezkoračni","","Brezkoračni"]
["","Minimalna kapaciteta","","","%","13.0","13.0","13.0","13.0","13.0","13.0","13.0","13.0","13.0","9.0","","9.0","","9.0","","9.0"]
["Vhodna moč","Hlajenje","","Nom.","kW","91.3","101","110","117","125","135","144","154","165","163 (1)","","182","","189","","218"]
["Mere","Enota","","Globina","mm","3547","3547","3547","4428","4428","4428","4428","5329","5329","6659","","6659","","6659","","6659"]
["","","","Višina","mm","2335","2335","2335","2335","2335","2335","2335","2335","2335","2280","","2280","","2280","","2280"]
["","","","Širina","mm","2254","2254","2254","2254","2254","2254","2254","2254","2254","2254","","2254","","2254","","2254"]
["Teža","Obratovalna teža","","","kg","3550","3595","3640","4010","4010","4068","4138","4518","4518","5255","","5724","","5964","","5953"]
["","Enota","","","kg","3410","3455","3500","3870","3870","3940","4010","4390","4390","5015","","5495","","5735","","5735"]
["Ohišje","Barva","","","","Slonovinasto bela","Slonovinasto bela","Slonovinasto bela","Slonovinasto bela","Slonovinasto bela","Slonovinasto bela","Slonovinasto bela","Slonovinasto bela","Slonovinasto bela","Slonovinasto bela","","Slonovinasto bela","","Slonovinasto bela","","Slonovinasto bela"]
["","Material","","","","Galvanizirana in pobarvana jeklena pločevina","Galvanizirana in pobarvana jeklena pločevina","Galvanizirana in pobarvana jeklena pločevina","Galvanizirana in pobarvana jeklena pločevina","Galvanizirana in pobarvana jeklena pločevina","Galvanizirana in pobarvana jeklena pločevina","Galvanizirana in pobarvana jeklena pločevina","Galvanizirana in pobarvana jeklena pločevina","Galvanizirana in pobarvana jeklena pločevina","Galvanizirana in pobarvana jeklena pločevina","","Galvanizirana in pobarvana jeklena pločevina","","Galvanizirana in pobarvana jeklena pločevina","","Galvanizirana in pobarvana jeklena pločevina"]
["Zračni toplotni izmenjevalnik","Tip","","","","Visoko učinkovito tip rebra in cevi z integralnim podhladilnikom","Visoko učinkovito tip rebra in cevi z integralnim podhladilnikom","Visoko učinkovito tip rebra in cevi z integralnim podhladilnikom","Visoko učinkovito tip rebra in cevi z integralnim podhladilnikom","Visoko učinkovito tip rebra in cevi z integralnim podhladilnikom","Visoko učinkovito tip rebra in cevi z integralnim podhladilnikom","Visoko učinkovito tip rebra in cevi z integralnim podhladilnikom","Visoko učinkovito tip rebra in cevi z integralnim podhladilnikom","Visoko učinkovito tip rebra in cevi z integralnim podhladilnikom","Visoko učinkovito tip rebra in cevi z integralnim podhladilnikom","","Visoko učinkovito tip rebra in cevi z integralnim podhladilnikom","","Visoko učinkovito tip rebra in cevi z integralnim podhladilnikom","","Visoko učinkovito tip rebra in cevi z integralnim podhladilnikom"]
["Ventilator","Količina","","","","6","6","6","8","8","8","8","10","10","12","","12","","12","","12"]
["","Tip","","","","Neposredni vijak","Neposredni vijak","Neposredni vijak","Neposredni vijak","Neposredni vijak","Neposredni vijak","Neposredni vijak","Neposredni vijak","Neposredni vijak","Neposredni vijak","","Neposredni vijak","","Neposredni vijak","","Neposredni vijak"]
["Motor ventilatorja","Pogon","","","","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","","DOL","","DOL","","DOL"]
["Kompresor","Količina","","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","3","","3","","3","","3"]
["","Tip","","","","Kompresor z enim vijakom","Kompresor z enim vijakom","Kompresor z enim vijakom","Kompresor z enim vijakom","Kompresor z enim vijakom","Kompresor z enim vijakom","Kompresor z enim vijakom","Kompresor z enim vijakom","Kompresor z enim vijakom","Kompresor z enim vijakom","","Kompresor z enim vijakom","","Kompresor z enim vijakom","","Kompresor z enim vijakom"]
["","Način zagona_","","","","Gnan z VFD","Gnan z VFD","Gnan z VFD","Gnan z VFD","Gnan z VFD","Gnan z VFD","Gnan z VFD","Gnan z VFD","Gnan z VFD","Gnan z VFD","","Gnan z VFD","","Gnan z VFD","","Gnan z VFD"]
["Območje delovanja","Stran zraka","Hlajenje","Min.","°CDB","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","","-10","","-10","","-10"]
["","","","Maks.","°CDB","45","45","45","45","45","45","45","45","45","45","","45","","45","","45"]
["","Vodna stran","Uparjalnik","Najmanj","°CDB","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","","-8","","-8","","-8"]
["","","","Maks.","°CDB","15","15","15","15","15","15","15","15","15","15","","15","","15","","15"]
["Raven zvočne moči","Hlajenje","","Nom.","dBA","101","101","101","101","101","101","101","102","102","104","","104","","104","","104"]
["Raven zvočnega tlaka","Hlajenje","","Nom.","dBA","82","82","82","82","82","82","82","83","83","84 (4)","","84","","84","","84"]
["Hladilno sredstvo","Tip","","","","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","","R-134a","","R-134a","","R-134a"]
["","GWP","","","","1430","1430","1430","1430","1430","1430","1430","1430","1430","1430","","1430","","1430","","1430"]
["","Vezja","","Količina","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","3","","3","","3","","3"]
["Priključki napeljave","Dovod/odvod vode za izparjevalnik (OD)","","","","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","219.1mm","","219.1mm","","219.1mm","","219.1mm"]
["Napajanje","Faza","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","","3~","","3~","","3~"]
["","Frekvenca","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","","50","","50","","50"]
["","Napetost","","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","","400","","400","","400"]
["","Razpon napetosti","","Min.","%","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","","-10","","-10","","-10"]
["","","","Maks.","%","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","","10","","10","","10"]
["Enota","Vklopni tok","","Maks.","A","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","300","","323","","323"]
["","Obrat. tok","Hlajenje","Nom.","A","150","163","178","192","205","220","232","249","265","267","","270","","281","","322"]
["","","","Maks.","A","216","216","216","261","298","298","298","334","362","336","","398","","432","","432"]
["","Maksimalni enotni tok za velikosti žic","","","A","238","238","238","287","328","328","328","367","370","370","","398","","432","","432"]
["Opombe","","","","","(1) - Hlajenje: vhodna temperatura vode izparjevalnika 12° C; izhodna temperatura vode izparjevalnika 7° C; temperatura zraka v okolici 35° C; obratovanje pri polni obremenitvi.","(1) - Hlajenje: vhodna temperatura vode izparjevalnika 12° C; izhodna temperatura vode izparjevalnika 7° C; temperatura zraka v okolici 35° C; obratovanje pri polni obremenitvi.","(1) - Hlajenje: vhodna temperatura vode izparjevalnika 12° C; izhodna temperatura vode izparjevalnika 7° C; temperatura zraka v okolici 35° C; obratovanje pri polni obremenitvi.","(1) - Hlajenje: vhodna temperatura vode izparjevalnika 12° C; izhodna temperatura vode izparjevalnika 7° C; temperatura zraka v okolici 35° C; obratovanje pri polni obremenitvi.","(1) - Hlajenje: vhodna temperatura vode izparjevalnika 12° C; izhodna temperatura vode izparjevalnika 7° C; temperatura zraka v okolici 35° C; obratovanje pri polni obremenitvi.","(1) - Hlajenje: vhodna temperatura vode izparjevalnika 12° C; izhodna temperatura vode izparjevalnika 7° C; temperatura zraka v okolici 35° C; obratovanje pri polni obremenitvi.","(1) - Hlajenje: vhodna temperatura vode izparjevalnika 12° C; izhodna temperatura vode izparjevalnika 7° C; temperatura zraka v okolici 35° C; obratovanje pri polni obremenitvi.","(1) - Hlajenje: vhodna temperatura vode izparjevalnika 12° C; izhodna temperatura vode izparjevalnika 7° C; temperatura zraka v okolici 35° C; obratovanje pri polni obremenitvi.","(1) - Hlajenje: vhodna temperatura vode izparjevalnika 12° C; izhodna temperatura vode izparjevalnika 7° C; temperatura zraka v okolici 35° C; obratovanje pri polni obremenitvi.","(1) - Hlajenje: vhodna temperatura vode izparjevalnika 12° C; izhodna temperatura vode izparjevalnika 7° C; temperatura zraka v okolici 35° C; obratovanje pri polni obremenitvi.","","(1) - Hlajenje: vhodna temperatura vode izparjevalnika 12° C; izhodna temperatura vode izparjevalnika 7° C; temperatura zraka v okolici 35° C; obratovanje pri polni obremenitvi.","","(1) - Hlajenje: vhodna temperatura vode izparjevalnika 12° C; izhodna temperatura vode izparjevalnika 7° C; temperatura zraka v okolici 35° C; obratovanje pri polni obremenitvi.","","(1) - Hlajenje: vhodna temperatura vode izparjevalnika 12° C; izhodna temperatura vode izparjevalnika 7° C; temperatura zraka v okolici 35° C; obratovanje pri polni obremenitvi."]
["","","","","","(2) - Gretje: izmenjevalnik zraka 7,0 - 90 % °C; izmenjevalnik vode 50,0/45,0, delovanje enote s polno obremenitvijo","(2) - Gretje: izmenjevalnik zraka 7,0 - 90 % °C; izmenjevalnik vode 50,0/45,0, delovanje enote s polno obremenitvijo","(2) - Gretje: izmenjevalnik zraka 7,0 - 90 % °C; izmenjevalnik vode 50,0/45,0, delovanje enote s polno obremenitvijo","(2) - Gretje: izmenjevalnik zraka 7,0 - 90 % °C; izmenjevalnik vode 50,0/45,0, delovanje enote s polno obremenitvijo","(2) - Gretje: izmenjevalnik zraka 7,0 - 90 % °C; izmenjevalnik vode 50,0/45,0, delovanje enote s polno obremenitvijo","(2) - Gretje: izmenjevalnik zraka 7,0 - 90 % °C; izmenjevalnik vode 50,0/45,0, delovanje enote s polno obremenitvijo","(2) - Gretje: izmenjevalnik zraka 7,0 - 90 % °C; izmenjevalnik vode 50,0/45,0, delovanje enote s polno obremenitvijo","(2) - Gretje: izmenjevalnik zraka 7,0 - 90 % °C; izmenjevalnik vode 50,0/45,0, delovanje enote s polno obremenitvijo","(2) - Gretje: izmenjevalnik zraka 7,0 - 90 % °C; izmenjevalnik vode 50,0/45,0, delovanje enote s polno obremenitvijo","(2) - Gretje: izmenjevalnik zraka 7,0 - 90 % °C; izmenjevalnik vode 50,0/45,0, delovanje enote s polno obremenitvijo","","(2) - Gretje: izmenjevalnik zraka 7,0 - 90 % °C; izmenjevalnik vode 50,0/45,0, delovanje enote s polno obremenitvijo","","(2) - Gretje: izmenjevalnik zraka 7,0 - 90 % °C; izmenjevalnik vode 50,0/45,0, delovanje enote s polno obremenitvijo","","(2) - Gretje: izmenjevalnik zraka 7,0 - 90 % °C; izmenjevalnik vode 50,0/45,0, delovanje enote s polno obremenitvijo"]
["","","","","","(3) - SCOP temelji na naslednjih pogojih: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, povprečni pogoji v okolici, Ref. EN14825.","(3) - SCOP temelji na naslednjih pogojih: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, povprečni pogoji v okolici, Ref. EN14825.","(3) - SCOP temelji na naslednjih pogojih: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, povprečni pogoji v okolici, Ref. EN14825.","(3) - SCOP temelji na naslednjih pogojih: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, povprečni pogoji v okolici, Ref. EN14825.","(3) - SCOP temelji na naslednjih pogojih: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, povprečni pogoji v okolici, Ref. EN14825.","(3) - SCOP temelji na naslednjih pogojih: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, povprečni pogoji v okolici, Ref. EN14825.","(3) - SCOP temelji na naslednjih pogojih: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, povprečni pogoji v okolici, Ref. EN14825.","(3) - SCOP temelji na naslednjih pogojih: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, povprečni pogoji v okolici, Ref. EN14825.","(3) - SCOP temelji na naslednjih pogojih: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, povprečni pogoji v okolici, Ref. EN14825.","(3) - SCOP temelji na naslednjih pogojih: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, povprečni pogoji v okolici, Ref. EN14825.","","(3) - SCOP temelji na naslednjih pogojih: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, povprečni pogoji v okolici, Ref. EN14825.","","(3) - SCOP temelji na naslednjih pogojih: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, povprečni pogoji v okolici, Ref. EN14825.","","(3) - SCOP temelji na naslednjih pogojih: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, povprečni pogoji v okolici, Ref. EN14825."]
["","","","","","(4) - Ravni zvočnega tlaka so merjene pri vhodni temperaturi vode izparjevalnika 12° C; izhodna temperatura vode izparjevalnika 7° C; temperatura zraka v okolici 35° C; obratovanje pri polni obremenitvi; standard: ISO3744","(4) - Ravni zvočnega tlaka so merjene pri vhodni temperaturi vode izparjevalnika 12° C; izhodna temperatura vode izparjevalnika 7° C; temperatura zraka v okolici 35° C; obratovanje pri polni obremenitvi; standard: ISO3744","(4) - Ravni zvočnega tlaka so merjene pri vhodni temperaturi vode izparjevalnika 12° C; izhodna temperatura vode izparjevalnika 7° C; temperatura zraka v okolici 35° C; obratovanje pri polni obremenitvi; standard: ISO3744","(4) - Ravni zvočnega tlaka so merjene pri vhodni temperaturi vode izparjevalnika 12° C; izhodna temperatura vode izparjevalnika 7° C; temperatura zraka v okolici 35° C; obratovanje pri polni obremenitvi; standard: ISO3744","(4) - Ravni zvočnega tlaka so merjene pri vhodni temperaturi vode izparjevalnika 12° C; izhodna temperatura vode izparjevalnika 7° C; temperatura zraka v okolici 35° C; obratovanje pri polni obremenitvi; standard: ISO3744","(4) - Ravni zvočnega tlaka so merjene pri vhodni temperaturi vode izparjevalnika 12° C; izhodna temperatura vode izparjevalnika 7° C; temperatura zraka v okolici 35° C; obratovanje pri polni obremenitvi; standard: ISO3744","(4) - Ravni zvočnega tlaka so merjene pri vhodni temperaturi vode izparjevalnika 12° C; izhodna temperatura vode izparjevalnika 7° C; temperatura zraka v okolici 35° C; obratovanje pri polni obremenitvi; standard: ISO3744","(4) - Ravni zvočnega tlaka so merjene pri vhodni temperaturi vode izparjevalnika 12° C; izhodna temperatura vode izparjevalnika 7° C; temperatura zraka v okolici 35° C; obratovanje pri polni obremenitvi; standard: ISO3744","(4) - Ravni zvočnega tlaka so merjene pri vhodni temperaturi vode izparjevalnika 12° C; izhodna temperatura vode izparjevalnika 7° C; temperatura zraka v okolici 35° C; obratovanje pri polni obremenitvi; standard: ISO3744","(4) - Ravni zvočnega tlaka so merjene pri vhodni temperaturi vode izparjevalnika 12° C; izhodna temperatura vode izparjevalnika 7° C; temperatura zraka v okolici 35° C; obratovanje pri polni obremenitvi; standard: ISO3744","","(4) - Ravni zvočnega tlaka so merjene pri vhodni temperaturi vode izparjevalnika 12° C; izhodna temperatura vode izparjevalnika 7° C; temperatura zraka v okolici 35° C; obratovanje pri polni obremenitvi; standard: ISO3744","","(4) - Ravni zvočnega tlaka so merjene pri vhodni temperaturi vode izparjevalnika 12° C; izhodna temperatura vode izparjevalnika 7° C; temperatura zraka v okolici 35° C; obratovanje pri polni obremenitvi; standard: ISO3744","","(4) - Ravni zvočnega tlaka so merjene pri vhodni temperaturi vode izparjevalnika 12° C; izhodna temperatura vode izparjevalnika 7° C; temperatura zraka v okolici 35° C; obratovanje pri polni obremenitvi; standard: ISO3744"]
["","","","","","(5) - Dovoljena toleranca napetosti ± 10%. Neuravnoteženost napetosti med fazami mora biti znotraj ± 3%.","(5) - Dovoljena toleranca napetosti ± 10%. Neuravnoteženost napetosti med fazami mora biti znotraj ± 3%.","(5) - Dovoljena toleranca napetosti ± 10%. Neuravnoteženost napetosti med fazami mora biti znotraj ± 3%.","(5) - Dovoljena toleranca napetosti ± 10%. Neuravnoteženost napetosti med fazami mora biti znotraj ± 3%.","(5) - Dovoljena toleranca napetosti ± 10%. Neuravnoteženost napetosti med fazami mora biti znotraj ± 3%.","(5) - Dovoljena toleranca napetosti ± 10%. Neuravnoteženost napetosti med fazami mora biti znotraj ± 3%.","(5) - Dovoljena toleranca napetosti ± 10%. Neuravnoteženost napetosti med fazami mora biti znotraj ± 3%.","(5) - Dovoljena toleranca napetosti ± 10%. Neuravnoteženost napetosti med fazami mora biti znotraj ± 3%.","(5) - Dovoljena toleranca napetosti ± 10%. Neuravnoteženost napetosti med fazami mora biti znotraj ± 3%.","(5) - Dovoljena toleranca napetosti ± 10%. Neuravnoteženost napetosti med fazami mora biti znotraj ± 3%.","","(5) - Dovoljena toleranca napetosti ± 10%. Neuravnoteženost napetosti med fazami mora biti znotraj ± 3%.","","(5) - Dovoljena toleranca napetosti ± 10%. Neuravnoteženost napetosti med fazami mora biti znotraj ± 3%.","","(5) - Dovoljena toleranca napetosti ± 10%. Neuravnoteženost napetosti med fazami mora biti znotraj ± 3%."]
["","","","","","(6) - Maksimalni zagonski tok: zagonski tok največjega kompresorja + tok drugih kompresorjev pri najvišji obremenitvi + tok ventilatorjev pri najvišji obremenitvi. V primeru invertersko gnanih enot ob zagonu ne prihaja do vdornega toka.","(6) - Maksimalni zagonski tok: zagonski tok največjega kompresorja + tok drugih kompresorjev pri najvišji obremenitvi + tok ventilatorjev pri najvišji obremenitvi. V primeru invertersko gnanih enot ob zagonu ne prihaja do vdornega toka.","(6) - Maksimalni zagonski tok: zagonski tok največjega kompresorja + tok drugih kompresorjev pri najvišji obremenitvi + tok ventilatorjev pri najvišji obremenitvi. V primeru invertersko gnanih enot ob zagonu ne prihaja do vdornega toka.","(6) - Maksimalni zagonski tok: zagonski tok največjega kompresorja + tok drugih kompresorjev pri najvišji obremenitvi + tok ventilatorjev pri najvišji obremenitvi. V primeru invertersko gnanih enot ob zagonu ne prihaja do vdornega toka.","(6) - Maksimalni zagonski tok: zagonski tok največjega kompresorja + tok drugih kompresorjev pri najvišji obremenitvi + tok ventilatorjev pri najvišji obremenitvi. V primeru invertersko gnanih enot ob zagonu ne prihaja do vdornega toka.","(6) - Maksimalni zagonski tok: zagonski tok največjega kompresorja + tok drugih kompresorjev pri najvišji obremenitvi + tok ventilatorjev pri najvišji obremenitvi. V primeru invertersko gnanih enot ob zagonu ne prihaja do vdornega toka.","(6) - Maksimalni zagonski tok: zagonski tok največjega kompresorja + tok drugih kompresorjev pri najvišji obremenitvi + tok ventilatorjev pri najvišji obremenitvi. V primeru invertersko gnanih enot ob zagonu ne prihaja do vdornega toka.","(6) - Maksimalni zagonski tok: zagonski tok največjega kompresorja + tok drugih kompresorjev pri najvišji obremenitvi + tok ventilatorjev pri najvišji obremenitvi. V primeru invertersko gnanih enot ob zagonu ne prihaja do vdornega toka.","(6) - Maksimalni zagonski tok: zagonski tok največjega kompresorja + tok drugih kompresorjev pri najvišji obremenitvi + tok ventilatorjev pri najvišji obremenitvi. V primeru invertersko gnanih enot ob zagonu ne prihaja do vdornega toka.","(6) - Maksimalni zagonski tok: zagonski tok največjega kompresorja + tok drugih kompresorjev pri najvišji obremenitvi + tok ventilatorjev pri najvišji obremenitvi. V primeru invertersko gnanih enot ob zagonu ne prihaja do vdornega toka.","","(6) - Maksimalni zagonski tok: zagonski tok največjega kompresorja + tok drugih kompresorjev pri najvišji obremenitvi + tok ventilatorjev pri najvišji obremenitvi. V primeru invertersko gnanih enot ob zagonu ne prihaja do vdornega toka.","","(6) - Maksimalni zagonski tok: zagonski tok največjega kompresorja + tok drugih kompresorjev pri najvišji obremenitvi + tok ventilatorjev pri najvišji obremenitvi. V primeru invertersko gnanih enot ob zagonu ne prihaja do vdornega toka.","","(6) - Maksimalni zagonski tok: zagonski tok največjega kompresorja + tok drugih kompresorjev pri najvišji obremenitvi + tok ventilatorjev pri najvišji obremenitvi. V primeru invertersko gnanih enot ob zagonu ne prihaja do vdornega toka."]
["","","","","","(7) - Nominalni tok v načinu hlajenja: vhodna temperatura vode izparjevalnika 12 °C; izhodna temperatura vode izparjevalnika 7 °C; okoliška temperatura zraka 35 °C. Tok kompresorja in ventilatorjev.","(7) - Nominalni tok v načinu hlajenja: vhodna temperatura vode izparjevalnika 12 °C; izhodna temperatura vode izparjevalnika 7 °C; okoliška temperatura zraka 35 °C. Tok kompresorja in ventilatorjev.","(7) - Nominalni tok v načinu hlajenja: vhodna temperatura vode izparjevalnika 12 °C; izhodna temperatura vode izparjevalnika 7 °C; okoliška temperatura zraka 35 °C. Tok kompresorja in ventilatorjev.","(7) - Nominalni tok v načinu hlajenja: vhodna temperatura vode izparjevalnika 12 °C; izhodna temperatura vode izparjevalnika 7 °C; okoliška temperatura zraka 35 °C. Tok kompresorja in ventilatorjev.","(7) - Nominalni tok v načinu hlajenja: vhodna temperatura vode izparjevalnika 12 °C; izhodna temperatura vode izparjevalnika 7 °C; okoliška temperatura zraka 35 °C. Tok kompresorja in ventilatorjev.","(7) - Nominalni tok v načinu hlajenja: vhodna temperatura vode izparjevalnika 12 °C; izhodna temperatura vode izparjevalnika 7 °C; okoliška temperatura zraka 35 °C. Tok kompresorja in ventilatorjev.","(7) - Nominalni tok v načinu hlajenja: vhodna temperatura vode izparjevalnika 12 °C; izhodna temperatura vode izparjevalnika 7 °C; okoliška temperatura zraka 35 °C. Tok kompresorja in ventilatorjev.","(7) - Nominalni tok v načinu hlajenja: vhodna temperatura vode izparjevalnika 12 °C; izhodna temperatura vode izparjevalnika 7 °C; okoliška temperatura zraka 35 °C. Tok kompresorja in ventilatorjev.","(7) - Nominalni tok v načinu hlajenja: vhodna temperatura vode izparjevalnika 12 °C; izhodna temperatura vode izparjevalnika 7 °C; okoliška temperatura zraka 35 °C. Tok kompresorja in ventilatorjev.","(7) - Nominalni tok v načinu hlajenja: vhodna temperatura vode izparjevalnika 12 °C; izhodna temperatura vode izparjevalnika 7 °C; okoliška temperatura zraka 35 °C. Tok kompresorja in ventilatorjev.","","(7) - Nominalni tok v načinu hlajenja: vhodna temperatura vode izparjevalnika 12 °C; izhodna temperatura vode izparjevalnika 7 °C; okoliška temperatura zraka 35 °C. Tok kompresorja in ventilatorjev.","","(7) - Nominalni tok v načinu hlajenja: vhodna temperatura vode izparjevalnika 12 °C; izhodna temperatura vode izparjevalnika 7 °C; okoliška temperatura zraka 35 °C. Tok kompresorja in ventilatorjev.","","(7) - Nominalni tok v načinu hlajenja: vhodna temperatura vode izparjevalnika 12 °C; izhodna temperatura vode izparjevalnika 7 °C; okoliška temperatura zraka 35 °C. Tok kompresorja in ventilatorjev."]
["","","","","","(8) - Največji obratovalni tok temelji na maksimalne absorbiranem toku kompresorja v okvirih parametrov in maksimalnem absorbiranem toku ventilatorjev","(8) - Največji obratovalni tok temelji na maksimalne absorbiranem toku kompresorja v okvirih parametrov in maksimalnem absorbiranem toku ventilatorjev","(8) - Največji obratovalni tok temelji na maksimalne absorbiranem toku kompresorja v okvirih parametrov in maksimalnem absorbiranem toku ventilatorjev","(8) - Največji obratovalni tok temelji na maksimalne absorbiranem toku kompresorja v okvirih parametrov in maksimalnem absorbiranem toku ventilatorjev","(8) - Največji obratovalni tok temelji na maksimalne absorbiranem toku kompresorja v okvirih parametrov in maksimalnem absorbiranem toku ventilatorjev","(8) - Največji obratovalni tok temelji na maksimalne absorbiranem toku kompresorja v okvirih parametrov in maksimalnem absorbiranem toku ventilatorjev","(8) - Največji obratovalni tok temelji na maksimalne absorbiranem toku kompresorja v okvirih parametrov in maksimalnem absorbiranem toku ventilatorjev","(8) - Največji obratovalni tok temelji na maksimalne absorbiranem toku kompresorja v okvirih parametrov in maksimalnem absorbiranem toku ventilatorjev","(8) - Največji obratovalni tok temelji na maksimalne absorbiranem toku kompresorja v okvirih parametrov in maksimalnem absorbiranem toku ventilatorjev","(8) - Največji obratovalni tok temelji na maksimalne absorbiranem toku kompresorja v okvirih parametrov in maksimalnem absorbiranem toku ventilatorjev","","(8) - Največji obratovalni tok temelji na maksimalne absorbiranem toku kompresorja v okvirih parametrov in maksimalnem absorbiranem toku ventilatorjev","","(8) - Največji obratovalni tok temelji na maksimalne absorbiranem toku kompresorja v okvirih parametrov in maksimalnem absorbiranem toku ventilatorjev","","(8) - Največji obratovalni tok temelji na maksimalne absorbiranem toku kompresorja v okvirih parametrov in maksimalnem absorbiranem toku ventilatorjev"]
["","","","","","(9) - Maksimalni enotni tok za velikosti žic temelji na minimalni dovoljeni napetosti.","(9) - Maksimalni enotni tok za velikosti žic temelji na minimalni dovoljeni napetosti.","(9) - Maksimalni enotni tok za velikosti žic temelji na minimalni dovoljeni napetosti.","(9) - Maksimalni enotni tok za velikosti žic temelji na minimalni dovoljeni napetosti.","(9) - Maksimalni enotni tok za velikosti žic temelji na minimalni dovoljeni napetosti.","(9) - Maksimalni enotni tok za velikosti žic temelji na minimalni dovoljeni napetosti.","(9) - Maksimalni enotni tok za velikosti žic temelji na minimalni dovoljeni napetosti.","(9) - Maksimalni enotni tok za velikosti žic temelji na minimalni dovoljeni napetosti.","(9) - Maksimalni enotni tok za velikosti žic temelji na minimalni dovoljeni napetosti.","(9) - Maksimalni enotni tok za velikosti žic temelji na minimalni dovoljeni napetosti.","","(9) - Maksimalni enotni tok za velikosti žic temelji na minimalni dovoljeni napetosti.","","(9) - Maksimalni enotni tok za velikosti žic temelji na minimalni dovoljeni napetosti.","","(9) - Maksimalni enotni tok za velikosti žic temelji na minimalni dovoljeni napetosti."]
["","","","","","(10) - Maksimalni tok za velikosti žic: (tok pri polni obremenitvi kompresorja + tok ventilatorjev) x 1,1","(10) - Maksimalni tok za velikosti žic: (tok pri polni obremenitvi kompresorja + tok ventilatorjev) x 1,1","(10) - Maksimalni tok za velikosti žic: (tok pri polni obremenitvi kompresorja + tok ventilatorjev) x 1,1","(10) - Maksimalni tok za velikosti žic: (tok pri polni obremenitvi kompresorja + tok ventilatorjev) x 1,1","(10) - Maksimalni tok za velikosti žic: (tok pri polni obremenitvi kompresorja + tok ventilatorjev) x 1,1","(10) - Maksimalni tok za velikosti žic: (tok pri polni obremenitvi kompresorja + tok ventilatorjev) x 1,1","(10) - Maksimalni tok za velikosti žic: (tok pri polni obremenitvi kompresorja + tok ventilatorjev) x 1,1","(10) - Maksimalni tok za velikosti žic: (tok pri polni obremenitvi kompresorja + tok ventilatorjev) x 1,1","(10) - Maksimalni tok za velikosti žic: (tok pri polni obremenitvi kompresorja + tok ventilatorjev) x 1,1","(10) - Maksimalni tok za velikosti žic: (tok pri polni obremenitvi kompresorja + tok ventilatorjev) x 1,1","","(10) - Maksimalni tok za velikosti žic: (tok pri polni obremenitvi kompresorja + tok ventilatorjev) x 1,1","","(10) - Maksimalni tok za velikosti žic: (tok pri polni obremenitvi kompresorja + tok ventilatorjev) x 1,1","","(10) - Maksimalni tok za velikosti žic: (tok pri polni obremenitvi kompresorja + tok ventilatorjev) x 1,1"]
["","","","","","(11) - Tekočina: Voda","(11) - Tekočina: Voda","(11) - Tekočina: Voda","(11) - Tekočina: Voda","(11) - Tekočina: Voda","(11) - Tekočina: Voda","(11) - Tekočina: Voda","(11) - Tekočina: Voda","(11) - Tekočina: Voda","(11) - Tekočina: Voda","","(11) - Tekočina: Voda","","(11) - Tekočina: Voda","","(11) - Tekočina: Voda"]
["","","","","","(12) - Več podrobnosti o delovnih omejitvah poiščite v programski opremi za izbiro hladilnikov (CSS).","(12) - Več podrobnosti o delovnih omejitvah poiščite v programski opremi za izbiro hladilnikov (CSS).","(12) - Več podrobnosti o delovnih omejitvah poiščite v programski opremi za izbiro hladilnikov (CSS).","(12) - Več podrobnosti o delovnih omejitvah poiščite v programski opremi za izbiro hladilnikov (CSS).","(12) - Več podrobnosti o delovnih omejitvah poiščite v programski opremi za izbiro hladilnikov (CSS).","(12) - Več podrobnosti o delovnih omejitvah poiščite v programski opremi za izbiro hladilnikov (CSS).","(12) - Več podrobnosti o delovnih omejitvah poiščite v programski opremi za izbiro hladilnikov (CSS).","(12) - Več podrobnosti o delovnih omejitvah poiščite v programski opremi za izbiro hladilnikov (CSS).","(12) - Več podrobnosti o delovnih omejitvah poiščite v programski opremi za izbiro hladilnikov (CSS).","(12) - Več podrobnosti o delovnih omejitvah poiščite v programski opremi za izbiro hladilnikov (CSS).","","(12) - Več podrobnosti o delovnih omejitvah poiščite v programski opremi za izbiro hladilnikov (CSS).","","(12) - Več podrobnosti o delovnih omejitvah poiščite v programski opremi za izbiro hladilnikov (CSS).","","(12) - Več podrobnosti o delovnih omejitvah poiščite v programski opremi za izbiro hladilnikov (CSS)."]
["","","","","","(13) - Oprema vsebuje fluorirane toplogredne pline. Dejanska polnitev hladilnega sredstva je odvisna od zgradbe končne enote; podrobnosti so na voljo na nalepkah na enoti.","(13) - Oprema vsebuje fluorirane toplogredne pline. Dejanska polnitev hladilnega sredstva je odvisna od zgradbe končne enote; podrobnosti so na voljo na nalepkah na enoti.","(13) - Oprema vsebuje fluorirane toplogredne pline. Dejanska polnitev hladilnega sredstva je odvisna od zgradbe končne enote; podrobnosti so na voljo na nalepkah na enoti.","(13) - Oprema vsebuje fluorirane toplogredne pline. Dejanska polnitev hladilnega sredstva je odvisna od zgradbe končne enote; podrobnosti so na voljo na nalepkah na enoti.","(13) - Oprema vsebuje fluorirane toplogredne pline. Dejanska polnitev hladilnega sredstva je odvisna od zgradbe končne enote; podrobnosti so na voljo na nalepkah na enoti.","(13) - Oprema vsebuje fluorirane toplogredne pline. Dejanska polnitev hladilnega sredstva je odvisna od zgradbe končne enote; podrobnosti so na voljo na nalepkah na enoti.","(13) - Oprema vsebuje fluorirane toplogredne pline. Dejanska polnitev hladilnega sredstva je odvisna od zgradbe končne enote; podrobnosti so na voljo na nalepkah na enoti.","(13) - Oprema vsebuje fluorirane toplogredne pline. Dejanska polnitev hladilnega sredstva je odvisna od zgradbe končne enote; podrobnosti so na voljo na nalepkah na enoti.","(13) - Oprema vsebuje fluorirane toplogredne pline. Dejanska polnitev hladilnega sredstva je odvisna od zgradbe končne enote; podrobnosti so na voljo na nalepkah na enoti.","(13) - Oprema vsebuje fluorirane toplogredne pline. Dejanska polnitev hladilnega sredstva je odvisna od zgradbe končne enote; podrobnosti so na voljo na nalepkah na enoti.","","(13) - Oprema vsebuje fluorirane toplogredne pline. Dejanska polnitev hladilnega sredstva je odvisna od zgradbe končne enote; podrobnosti so na voljo na nalepkah na enoti.","","(13) - Oprema vsebuje fluorirane toplogredne pline. Dejanska polnitev hladilnega sredstva je odvisna od zgradbe končne enote; podrobnosti so na voljo na nalepkah na enoti.","","(13) - Oprema vsebuje fluorirane toplogredne pline. Dejanska polnitev hladilnega sredstva je odvisna od zgradbe končne enote; podrobnosti so na voljo na nalepkah na enoti."]