{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":70,"n_cols":21,"rows_kept":70,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWYT-B-SR"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWYT085B-SRA1","EWYT105B-SRA1","EWYT135B-SRA1","EWYT175B-SRA1","EWYT205B-SRA2","EWYT215B-SRA1","EWYT235B-SRA2","EWYT255B-SRA2","EWYT300B-SRA2","EWYT340B-SRA2","EWYT390B-SRA2","EWYT430B-SRA2","EWYT490B-SRA2","EWYT540B-SRA2","EWYT590B-SRA2","EWYT630B-SRA2"]
["Raven zvočnega tlaka","Hlajenje","","Nom.","dBA","60","64","65","67","66","68","67","67","68","68","69","69.3","69.4","69.5","70","70.1"]
["Kompresor","Tip","","","","Spiralni kompresor","Spiralni kompresor","Spiralni kompresor","Spiralni kompresor","Spiralni kompresor","Spiralni kompresor","Spiralni kompresor","Spiralni kompresor","Spiralni kompresor","Spiralni kompresor","Spiralni kompresor","Spiralni kompresor","Spiralni kompresor","Spiralni kompresor","Spiralni kompresor","Spiralni kompresor"]
["","Starting method","","","","Direktni priklopni","Direktni priklopni","Direktni priklopni","Direktni priklopni","Direktni priklopni","Direktni priklopni","Direktni priklopni","","Direktni priklopni","Direktni priklopni","Direktni priklopni","Direktni priklopni","Direktni priklopni","Direktni priklopni","Direktni priklopni","Direktni priklopni"]
["","Količina","","","","2","2","2","2","4","2","4","4","4","4","4","4","5","6","6","6"]
["Zračni toplotni izmenjevalnik","Tip","","","","Visoko učinkovit tip rebra in cevi","Visoko učinkovit tip rebra in cevi","Visoko učinkovit tip rebra in cevi","Visoko učinkovit tip rebra in cevi","Visoko učinkovit tip rebra in cevi","Visoko učinkovit tip rebra in cevi","Visoko učinkovit tip rebra in cevi","Visoko učinkovit tip rebra in cevi","Visoko učinkovit tip rebra in cevi","Visoko učinkovit tip rebra in cevi","Visoko učinkovit tip rebra in cevi","Visoko učinkovit tip rebra in cevi","Visoko učinkovit tip rebra in cevi","Visoko učinkovit tip rebra in cevi","Visoko učinkovit tip rebra in cevi","Visoko učinkovit tip rebra in cevi"]
["Teža","Obratovalna teža","","","kg","992","1,102","1,202","1,357","1,541","1,541","1,841","1,869","2,274","2,430","3,360","3,370","3,367","3,557","4,462","4,468"]
["","Enota","","","kg","985","1,095","1,195","1,350","1,530","1,530","1,830","1,855","2,260","2,410","3,340","3,350","3,340","3,530","4,427","4,427"]
["EER","","","","","2.56","2.58","2.61","2.53","2.54","2.55","2.59","2.55","2.59","2.64","2.61","2.5","2.46","2.41","2.5","2.51"]
["Hladilno sredstvo","Tip","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","Vezja","","Količina","","","","","","","","","2"]
["","Charge","","","kg","13.3","14.7","19.3","24.5","29","34","36.2","43","40.3","47.2","50.4","79","58.5","68.8","77.6","82"]
["Hladilna kapaciteta","Nom.","","","kW","74","96","119","150","186","189","209","226","265","311","344","368","424","470","519","557"]
["Vodni toplotni izmenjevalnik","Volumen vode","","","l","","","","","","","","14"]
["","Tip","","","","","","","","","","","Ploščni toplotni izmenjevalnik"]
["Vhodna moč","Hlajenje","","Nom.","kW","","","","","","","","88.8"]
["","Gretje","","Nom.","kW","","","","","","","","86.29"]
["Raven zvočne moči","Hlajenje","","Nom.","dBA","78","82","84","85","84","87","86","86","87","88","89","89.3","89.4","89.5","90.4","90.5"]
["COP","","","","","","","","","","","","2.912"]
["Mere","Enota","","Širina","mm","1,195","1,195","1,195","1,195","1,195","1,195","1,195","1,195","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282"]
["","","","Globina","mm","2,225","2,825","3,425","3,425","4,350","4,025","4,950","4,950","3,225","3,225","4,125","4,125","4,125","4,125","5,025","5,025"]
["","","","Višina","mm","1,800","1,800","1,800","1,800","1,800","1,800","1,800","1,800","2,514","2,514","2,514","2,514","2,514","2,514","2,514","2,514"]
["Krmiljenje kapacitete","Minimalna kapaciteta","","","%","50","38","50","38","19","50","17","25","22","19","17","25","22","19","18","17"]
["","Metoda","","","","Koračni","Koračni","Koračni","Koračni","Koračni","Koračni","Koračni","Koračni","Koračni","Koračni","Koračni","Koračni","Koračni","Koračni","Koračni","Koračni"]
["Ventilator","Hitrost pretoka zraka","","Nom.","l/s","","","","","","","","18,078"]
["","Hitrost","","","vrt/min","","","","","","","","1,200"]
["Grelna kapaciteta","Nom.","","","kW","","","","","","","","251.28"]
["Kompresor","Starting method","","","","","","","","","","","Direktni priklopni"]
["Power supply","Faza","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Razpon napetosti","","Maks.","%","10","10","10","10","10","10","10","","10","10","10","10","10","10","10","10"]
["","","","Min.","%","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","Frekvenca","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Napetost","","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["Enota","Maksimalni enotni tok za velikosti žic","","","A","75.0","94.0","111.0","144.0","183.0","179.0","201.0","","255.0","293.0","334.0","367.0","417.0","468.0","509.0","542.0"]
["","Vklopni tok","","Maks.","A","211.0","327.0","343.0","464.0","408.0","495.0","425.0","","564.0","598.0","636.0","666.0","712.0","757.0","795.0","825.0"]
["","Obrat. tok","Hlajenje","Nom.","A","55.0","67.0","77.0","101.0","128.0","126.0","136.0","","173.0","196.0","224.0","251.0","292.0","330.0","353.0","373.0"]
["","","","Maks.","A","68.0","85.0","101.0","131.0","166.0","163.0","183.0","","232.0","266.0","304.0","334.0","379.0","425.0","463.0","493.0"]
["Opombe","","","","","(1) - Vsi delovni učinki (zmogljivost hlajenja, vhodna moč enote pri hlajenju in EER) temeljijo na naslednjih pogojih: 12,0/7,0 °C; zunanja temperatura 35,0 °C, delovanje enote na polni obremenitvi; delovna tekočina; voda; faktor pojavljanja oblog = 0. EN14511:2018","(1) - Vsi delovni učinki (zmogljivost hlajenja, vhodna moč enote pri hlajenju in EER) temeljijo na naslednjih pogojih: 12,0/7,0 °C; zunanja temperatura 35,0 °C, delovanje enote na polni obremenitvi; delovna tekočina; voda; faktor pojavljanja oblog = 0. EN14511:2018","(1) - Vsi delovni učinki (zmogljivost hlajenja, vhodna moč enote pri hlajenju in EER) temeljijo na naslednjih pogojih: 12,0/7,0 °C; zunanja temperatura 35,0 °C, delovanje enote na polni obremenitvi; delovna tekočina; voda; faktor pojavljanja oblog = 0. EN14511:2018","(1) - Vsi delovni učinki (zmogljivost hlajenja, vhodna moč enote pri hlajenju in EER) temeljijo na naslednjih pogojih: 12,0/7,0 °C; zunanja temperatura 35,0 °C, delovanje enote na polni obremenitvi; delovna tekočina; voda; faktor pojavljanja oblog = 0. EN14511:2018","(1) - Vsi delovni učinki (zmogljivost hlajenja, vhodna moč enote pri hlajenju in EER) temeljijo na naslednjih pogojih: 12,0/7,0 °C; zunanja temperatura 35,0 °C, delovanje enote na polni obremenitvi; delovna tekočina; voda; faktor pojavljanja oblog = 0. EN14511:2018","(1) - Vsi delovni učinki (zmogljivost hlajenja, vhodna moč enote pri hlajenju in EER) temeljijo na naslednjih pogojih: 12,0/7,0 °C; zunanja temperatura 35,0 °C, delovanje enote na polni obremenitvi; delovna tekočina; voda; faktor pojavljanja oblog = 0. EN14511:2018","(1) - Vsi delovni učinki (zmogljivost hlajenja, vhodna moč enote pri hlajenju in EER) temeljijo na naslednjih pogojih: 12,0/7,0 °C; zunanja temperatura 35,0 °C, delovanje enote na polni obremenitvi; delovna tekočina; voda; faktor pojavljanja oblog = 0. EN14511:2018","(1) - Vsi delovni učinki (zmogljivost hlajenja, vhodna moč enote pri hlajenju in EER) temeljijo na naslednjih pogojih: 12,0/7,0 °C; zunanja temperatura 35,0 °C, delovanje enote na polni obremenitvi; delovna tekočina; voda; faktor pojavljanja oblog = 0. EN14511:2018","(1) - Vsi delovni učinki (zmogljivost hlajenja, vhodna moč enote pri hlajenju in EER) temeljijo na naslednjih pogojih: 12,0/7,0 °C; zunanja temperatura 35,0 °C, delovanje enote na polni obremenitvi; delovna tekočina; voda; faktor pojavljanja oblog = 0. EN14511:2018","(1) - Vsi delovni učinki (zmogljivost hlajenja, vhodna moč enote pri hlajenju in EER) temeljijo na naslednjih pogojih: 12,0/7,0 °C; zunanja temperatura 35,0 °C, delovanje enote na polni obremenitvi; delovna tekočina; voda; faktor pojavljanja oblog = 0. EN14511:2018","(1) - Vsi delovni učinki (zmogljivost hlajenja, vhodna moč enote pri hlajenju in EER) temeljijo na naslednjih pogojih: 12,0/7,0 °C; zunanja temperatura 35,0 °C, delovanje enote na polni obremenitvi; delovna tekočina; voda; faktor pojavljanja oblog = 0. EN14511:2018","(1) - Vsi delovni učinki (zmogljivost hlajenja, vhodna moč enote pri hlajenju in EER) temeljijo na naslednjih pogojih: 12,0/7,0 °C; zunanja temperatura 35,0 °C, delovanje enote na polni obremenitvi; delovna tekočina; voda; faktor pojavljanja oblog = 0. EN14511:2018","(1) - Vsi delovni učinki (zmogljivost hlajenja, vhodna moč enote pri hlajenju in EER) temeljijo na naslednjih pogojih: 12,0/7,0 °C; zunanja temperatura 35,0 °C, delovanje enote na polni obremenitvi; delovna tekočina; voda; faktor pojavljanja oblog = 0. EN14511:2018","(1) - Vsi delovni učinki (zmogljivost hlajenja, vhodna moč enote pri hlajenju in EER) temeljijo na naslednjih pogojih: 12,0/7,0 °C; zunanja temperatura 35,0 °C, delovanje enote na polni obremenitvi; delovna tekočina; voda; faktor pojavljanja oblog = 0. EN14511:2018","(1) - Vsi delovni učinki (zmogljivost hlajenja, vhodna moč enote pri hlajenju in EER) temeljijo na naslednjih pogojih: 12,0/7,0 °C; zunanja temperatura 35,0 °C, delovanje enote na polni obremenitvi; delovna tekočina; voda; faktor pojavljanja oblog = 0. EN14511:2018","(1) - Vsi delovni učinki (zmogljivost hlajenja, vhodna moč enote pri hlajenju in EER) temeljijo na naslednjih pogojih: 12,0/7,0 °C; zunanja temperatura 35,0 °C, delovanje enote na polni obremenitvi; delovna tekočina; voda; faktor pojavljanja oblog = 0. EN14511:2018"]
["","","","","","(2) - Vsi delovni učinki (zmogljivost hlajenja, vhodna moč enote pri gretju in COP) temeljijo na naslednjih pogojih: 40,0/45,0 °C; zunanja temperatura 7,0 °C, delovanje enote na polni obremenitvi; delovna tekočina; voda; faktor pojavljanja oblog = 0. EN14511:2018","(2) - Vsi delovni učinki (zmogljivost hlajenja, vhodna moč enote pri gretju in COP) temeljijo na naslednjih pogojih: 40,0/45,0 °C; zunanja temperatura 7,0 °C, delovanje enote na polni obremenitvi; delovna tekočina; voda; faktor pojavljanja oblog = 0. EN14511:2018","(2) - Vsi delovni učinki (zmogljivost hlajenja, vhodna moč enote pri gretju in COP) temeljijo na naslednjih pogojih: 40,0/45,0 °C; zunanja temperatura 7,0 °C, delovanje enote na polni obremenitvi; delovna tekočina; voda; faktor pojavljanja oblog = 0. EN14511:2018","(2) - Vsi delovni učinki (zmogljivost hlajenja, vhodna moč enote pri gretju in COP) temeljijo na naslednjih pogojih: 40,0/45,0 °C; zunanja temperatura 7,0 °C, delovanje enote na polni obremenitvi; delovna tekočina; voda; faktor pojavljanja oblog = 0. EN14511:2018","(2) - Vsi delovni učinki (zmogljivost hlajenja, vhodna moč enote pri gretju in COP) temeljijo na naslednjih pogojih: 40,0/45,0 °C; zunanja temperatura 7,0 °C, delovanje enote na polni obremenitvi; delovna tekočina; voda; faktor pojavljanja oblog = 0. EN14511:2018","(2) - Vsi delovni učinki (zmogljivost hlajenja, vhodna moč enote pri gretju in COP) temeljijo na naslednjih pogojih: 40,0/45,0 °C; zunanja temperatura 7,0 °C, delovanje enote na polni obremenitvi; delovna tekočina; voda; faktor pojavljanja oblog = 0. EN14511:2018","(2) - Vsi delovni učinki (zmogljivost hlajenja, vhodna moč enote pri gretju in COP) temeljijo na naslednjih pogojih: 40,0/45,0 °C; zunanja temperatura 7,0 °C, delovanje enote na polni obremenitvi; delovna tekočina; voda; faktor pojavljanja oblog = 0. EN14511:2018","(2) - Vsi delovni učinki (zmogljivost hlajenja, vhodna moč enote pri gretju in COP) temeljijo na naslednjih pogojih: 40,0/45,0 °C; zunanja temperatura 7,0 °C, delovanje enote na polni obremenitvi; delovna tekočina; voda; faktor pojavljanja oblog = 0. EN14511:2018","(2) - Vsi delovni učinki (zmogljivost hlajenja, vhodna moč enote pri gretju in COP) temeljijo na naslednjih pogojih: 40,0/45,0 °C; zunanja temperatura 7,0 °C, delovanje enote na polni obremenitvi; delovna tekočina; voda; faktor pojavljanja oblog = 0. EN14511:2018","(2) - Vsi delovni učinki (zmogljivost hlajenja, vhodna moč enote pri gretju in COP) temeljijo na naslednjih pogojih: 40,0/45,0 °C; zunanja temperatura 7,0 °C, delovanje enote na polni obremenitvi; delovna tekočina; voda; faktor pojavljanja oblog = 0. EN14511:2018","(2) - Vsi delovni učinki (zmogljivost hlajenja, vhodna moč enote pri gretju in COP) temeljijo na naslednjih pogojih: 40,0/45,0 °C; zunanja temperatura 7,0 °C, delovanje enote na polni obremenitvi; delovna tekočina; voda; faktor pojavljanja oblog = 0. EN14511:2018","(2) - Vsi delovni učinki (zmogljivost hlajenja, vhodna moč enote pri gretju in COP) temeljijo na naslednjih pogojih: 40,0/45,0 °C; zunanja temperatura 7,0 °C, delovanje enote na polni obremenitvi; delovna tekočina; voda; faktor pojavljanja oblog = 0. EN14511:2018","(2) - Vsi delovni učinki (zmogljivost hlajenja, vhodna moč enote pri gretju in COP) temeljijo na naslednjih pogojih: 40,0/45,0 °C; zunanja temperatura 7,0 °C, delovanje enote na polni obremenitvi; delovna tekočina; voda; faktor pojavljanja oblog = 0. EN14511:2018","(2) - Vsi delovni učinki (zmogljivost hlajenja, vhodna moč enote pri gretju in COP) temeljijo na naslednjih pogojih: 40,0/45,0 °C; zunanja temperatura 7,0 °C, delovanje enote na polni obremenitvi; delovna tekočina; voda; faktor pojavljanja oblog = 0. EN14511:2018","(2) - Vsi delovni učinki (zmogljivost hlajenja, vhodna moč enote pri gretju in COP) temeljijo na naslednjih pogojih: 40,0/45,0 °C; zunanja temperatura 7,0 °C, delovanje enote na polni obremenitvi; delovna tekočina; voda; faktor pojavljanja oblog = 0. EN14511:2018","(2) - Vsi delovni učinki (zmogljivost hlajenja, vhodna moč enote pri gretju in COP) temeljijo na naslednjih pogojih: 40,0/45,0 °C; zunanja temperatura 7,0 °C, delovanje enote na polni obremenitvi; delovna tekočina; voda; faktor pojavljanja oblog = 0. EN14511:2018"]
["","","","","","(3) - SCOP temelji na naslednjih pogojih: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, povprečni pogoji v okolici, Ref. EN14825. V skladu s standardom EN14825, za udobno nizko temperaturo, povprečno podnebje, vrednosti SEER in µs ustrezne predpisu Ecodesign: (EU) No 2016/2281;","(3) - SCOP temelji na naslednjih pogojih: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, povprečni pogoji v okolici, Ref. EN14825. V skladu s standardom EN14825, za udobno nizko temperaturo, povprečno podnebje, vrednosti SEER in µs ustrezne predpisu Ecodesign: (EU) No 2016/2281;","(3) - SCOP temelji na naslednjih pogojih: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, povprečni pogoji v okolici, Ref. EN14825. V skladu s standardom EN14825, za udobno nizko temperaturo, povprečno podnebje, vrednosti SEER in µs ustrezne predpisu Ecodesign: (EU) No 2016/2281;","(3) - SCOP temelji na naslednjih pogojih: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, povprečni pogoji v okolici, Ref. EN14825. V skladu s standardom EN14825, za udobno nizko temperaturo, povprečno podnebje, vrednosti SEER in µs ustrezne predpisu Ecodesign: (EU) No 2016/2281;","(3) - SCOP temelji na naslednjih pogojih: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, povprečni pogoji v okolici, Ref. EN14825. V skladu s standardom EN14825, za udobno nizko temperaturo, povprečno podnebje, vrednosti SEER in µs ustrezne predpisu Ecodesign: (EU) No 2016/2281;","(3) - SCOP temelji na naslednjih pogojih: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, povprečni pogoji v okolici, Ref. EN14825. V skladu s standardom EN14825, za udobno nizko temperaturo, povprečno podnebje, vrednosti SEER in µs ustrezne predpisu Ecodesign: (EU) No 2016/2281;","(3) - SCOP temelji na naslednjih pogojih: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, povprečni pogoji v okolici, Ref. EN14825. V skladu s standardom EN14825, za udobno nizko temperaturo, povprečno podnebje, vrednosti SEER in µs ustrezne predpisu Ecodesign: (EU) No 2016/2281;","(3) - SCOP temelji na naslednjih pogojih: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, povprečni pogoji v okolici, Ref. EN14825. V skladu s standardom EN14825, za udobno nizko temperaturo, povprečno podnebje, vrednosti SEER in µs ustrezne predpisu Ecodesign: (EU) No 2016/2281;","(3) - SCOP temelji na naslednjih pogojih: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, povprečni pogoji v okolici, Ref. EN14825. V skladu s standardom EN14825, za udobno nizko temperaturo, povprečno podnebje, vrednosti SEER in µs ustrezne predpisu Ecodesign: (EU) No 2016/2281;","(3) - SCOP temelji na naslednjih pogojih: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, povprečni pogoji v okolici, Ref. EN14825. V skladu s standardom EN14825, za udobno nizko temperaturo, povprečno podnebje, vrednosti SEER in µs ustrezne predpisu Ecodesign: (EU) No 2016/2281;","(3) - SCOP temelji na naslednjih pogojih: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, povprečni pogoji v okolici, Ref. EN14825. V skladu s standardom EN14825, za udobno nizko temperaturo, povprečno podnebje, vrednosti SEER in µs ustrezne predpisu Ecodesign: (EU) No 2016/2281;","(3) - SCOP temelji na naslednjih pogojih: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, povprečni pogoji v okolici, Ref. EN14825. V skladu s standardom EN14825, za udobno nizko temperaturo, povprečno podnebje, vrednosti SEER in µs ustrezne predpisu Ecodesign: (EU) No 2016/2281;","(3) - SCOP temelji na naslednjih pogojih: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, povprečni pogoji v okolici, Ref. EN14825. V skladu s standardom EN14825, za udobno nizko temperaturo, povprečno podnebje, vrednosti SEER in µs ustrezne predpisu Ecodesign: (EU) No 2016/2281;","(3) - SCOP temelji na naslednjih pogojih: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, povprečni pogoji v okolici, Ref. EN14825. V skladu s standardom EN14825, za udobno nizko temperaturo, povprečno podnebje, vrednosti SEER in µs ustrezne predpisu Ecodesign: (EU) No 2016/2281;","(3) - SCOP temelji na naslednjih pogojih: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, povprečni pogoji v okolici, Ref. EN14825. V skladu s standardom EN14825, za udobno nizko temperaturo, povprečno podnebje, vrednosti SEER in µs ustrezne predpisu Ecodesign: (EU) No 2016/2281;","(3) - SCOP temelji na naslednjih pogojih: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, povprečni pogoji v okolici, Ref. EN14825. V skladu s standardom EN14825, za udobno nizko temperaturo, povprečno podnebje, vrednosti SEER in µs ustrezne predpisu Ecodesign: (EU) No 2016/2281;"]
["","","","","","(4) - PHE: Ploščni toplotni izmenjevalnik; S&T: Ohišje in z enim prehodom in  cev; MCH: Mikrokanal; DPT: Direktni propelerski tip; DOL: Direktni priklop na linijo - VFD: Inverter","(4) - PHE: Ploščni toplotni izmenjevalnik; S&T: Ohišje in z enim prehodom in  cev; MCH: Mikrokanal; DPT: Direktni propelerski tip; DOL: Direktni priklop na linijo - VFD: Inverter","(4) - PHE: Ploščni toplotni izmenjevalnik; S&T: Ohišje in z enim prehodom in  cev; MCH: Mikrokanal; DPT: Direktni propelerski tip; DOL: Direktni priklop na linijo - VFD: Inverter","(4) - PHE: Ploščni toplotni izmenjevalnik; S&T: Ohišje in z enim prehodom in  cev; MCH: Mikrokanal; DPT: Direktni propelerski tip; DOL: Direktni priklop na linijo - VFD: Inverter","(4) - PHE: Ploščni toplotni izmenjevalnik; S&T: Ohišje in z enim prehodom in  cev; MCH: Mikrokanal; DPT: Direktni propelerski tip; DOL: Direktni priklop na linijo - VFD: Inverter","(4) - PHE: Ploščni toplotni izmenjevalnik; S&T: Ohišje in z enim prehodom in  cev; MCH: Mikrokanal; DPT: Direktni propelerski tip; DOL: Direktni priklop na linijo - VFD: Inverter","(4) - PHE: Ploščni toplotni izmenjevalnik; S&T: Ohišje in z enim prehodom in  cev; MCH: Mikrokanal; DPT: Direktni propelerski tip; DOL: Direktni priklop na linijo - VFD: Inverter","(4) - PHE: Ploščni toplotni izmenjevalnik; S&T: Ohišje in z enim prehodom in  cev; MCH: Mikrokanal; DPT: Direktni propelerski tip; DOL: Direktni priklop na linijo - VFD: Inverter","(4) - PHE: Ploščni toplotni izmenjevalnik; S&T: Ohišje in z enim prehodom in  cev; MCH: Mikrokanal; DPT: Direktni propelerski tip; DOL: Direktni priklop na linijo - VFD: Inverter","(4) - PHE: Ploščni toplotni izmenjevalnik; S&T: Ohišje in z enim prehodom in  cev; MCH: Mikrokanal; DPT: Direktni propelerski tip; DOL: Direktni priklop na linijo - VFD: Inverter","(4) - PHE: Ploščni toplotni izmenjevalnik; S&T: Ohišje in z enim prehodom in  cev; MCH: Mikrokanal; DPT: Direktni propelerski tip; DOL: Direktni priklop na linijo - VFD: Inverter","(4) - PHE: Ploščni toplotni izmenjevalnik; S&T: Ohišje in z enim prehodom in  cev; MCH: Mikrokanal; DPT: Direktni propelerski tip; DOL: Direktni priklop na linijo - VFD: Inverter","(4) - PHE: Ploščni toplotni izmenjevalnik; S&T: Ohišje in z enim prehodom in  cev; MCH: Mikrokanal; DPT: Direktni propelerski tip; DOL: Direktni priklop na linijo - VFD: Inverter","(4) - PHE: Ploščni toplotni izmenjevalnik; S&T: Ohišje in z enim prehodom in  cev; MCH: Mikrokanal; DPT: Direktni propelerski tip; DOL: Direktni priklop na linijo - VFD: Inverter","(4) - PHE: Ploščni toplotni izmenjevalnik; S&T: Ohišje in z enim prehodom in  cev; MCH: Mikrokanal; DPT: Direktni propelerski tip; DOL: Direktni priklop na linijo - VFD: Inverter","(4) - PHE: Ploščni toplotni izmenjevalnik; S&T: Ohišje in z enim prehodom in  cev; MCH: Mikrokanal; DPT: Direktni propelerski tip; DOL: Direktni priklop na linijo - VFD: Inverter"]
["","","","","","(5) - Zvočna moč (izparj. 12/7 °C, okolica 35 °C pri delovanju s polno obremenitvijo) v skladu z ISO9614 in Eurovent 8/1 za enote s certifikatom Eurovent  Certifikat se nanaša samo na skupno zvočno moč, zvočni tlak je izračunan iz zvočne moči in se uporablja samo v informativne namene, ni obvezujoč","(5) - Zvočna moč (izparj. 12/7 °C, okolica 35 °C pri delovanju s polno obremenitvijo) v skladu z ISO9614 in Eurovent 8/1 za enote s certifikatom Eurovent  Certifikat se nanaša samo na skupno zvočno moč, zvočni tlak je izračunan iz zvočne moči in se uporablja samo v informativne namene, ni obvezujoč","(5) - Zvočna moč (izparj. 12/7 °C, okolica 35 °C pri delovanju s polno obremenitvijo) v skladu z ISO9614 in Eurovent 8/1 za enote s certifikatom Eurovent  Certifikat se nanaša samo na skupno zvočno moč, zvočni tlak je izračunan iz zvočne moči in se uporablja samo v informativne namene, ni obvezujoč","(5) - Zvočna moč (izparj. 12/7 °C, okolica 35 °C pri delovanju s polno obremenitvijo) v skladu z ISO9614 in Eurovent 8/1 za enote s certifikatom Eurovent  Certifikat se nanaša samo na skupno zvočno moč, zvočni tlak je izračunan iz zvočne moči in se uporablja samo v informativne namene, ni obvezujoč","(5) - Zvočna moč (izparj. 12/7 °C, okolica 35 °C pri delovanju s polno obremenitvijo) v skladu z ISO9614 in Eurovent 8/1 za enote s certifikatom Eurovent  Certifikat se nanaša samo na skupno zvočno moč, zvočni tlak je izračunan iz zvočne moči in se uporablja samo v informativne namene, ni obvezujoč","(5) - Zvočna moč (izparj. 12/7 °C, okolica 35 °C pri delovanju s polno obremenitvijo) v skladu z ISO9614 in Eurovent 8/1 za enote s certifikatom Eurovent  Certifikat se nanaša samo na skupno zvočno moč, zvočni tlak je izračunan iz zvočne moči in se uporablja samo v informativne namene, ni obvezujoč","(5) - Zvočna moč (izparj. 12/7 °C, okolica 35 °C pri delovanju s polno obremenitvijo) v skladu z ISO9614 in Eurovent 8/1 za enote s certifikatom Eurovent  Certifikat se nanaša samo na skupno zvočno moč, zvočni tlak je izračunan iz zvočne moči in se uporablja samo v informativne namene, ni obvezujoč","(5) - Zvočna moč (izparj. 12/7 °C, okolica 35 °C pri delovanju s polno obremenitvijo) v skladu z ISO9614 in Eurovent 8/1 za enote s certifikatom Eurovent  Certifikat se nanaša samo na skupno zvočno moč, zvočni tlak je izračunan iz zvočne moči in se uporablja samo v informativne namene, ni obvezujoč","(5) - Zvočna moč (izparj. 12/7 °C, okolica 35 °C pri delovanju s polno obremenitvijo) v skladu z ISO9614 in Eurovent 8/1 za enote s certifikatom Eurovent  Certifikat se nanaša samo na skupno zvočno moč, zvočni tlak je izračunan iz zvočne moči in se uporablja samo v informativne namene, ni obvezujoč","(5) - Zvočna moč (izparj. 12/7 °C, okolica 35 °C pri delovanju s polno obremenitvijo) v skladu z ISO9614 in Eurovent 8/1 za enote s certifikatom Eurovent  Certifikat se nanaša samo na skupno zvočno moč, zvočni tlak je izračunan iz zvočne moči in se uporablja samo v informativne namene, ni obvezujoč","(5) - Zvočna moč (izparj. 12/7 °C, okolica 35 °C pri delovanju s polno obremenitvijo) v skladu z ISO9614 in Eurovent 8/1 za enote s certifikatom Eurovent  Certifikat se nanaša samo na skupno zvočno moč, zvočni tlak je izračunan iz zvočne moči in se uporablja samo v informativne namene, ni obvezujoč","(5) - Zvočna moč (izparj. 12/7 °C, okolica 35 °C pri delovanju s polno obremenitvijo) v skladu z ISO9614 in Eurovent 8/1 za enote s certifikatom Eurovent  Certifikat se nanaša samo na skupno zvočno moč, zvočni tlak je izračunan iz zvočne moči in se uporablja samo v informativne namene, ni obvezujoč","(5) - Zvočna moč (izparj. 12/7 °C, okolica 35 °C pri delovanju s polno obremenitvijo) v skladu z ISO9614 in Eurovent 8/1 za enote s certifikatom Eurovent  Certifikat se nanaša samo na skupno zvočno moč, zvočni tlak je izračunan iz zvočne moči in se uporablja samo v informativne namene, ni obvezujoč","(5) - Zvočna moč (izparj. 12/7 °C, okolica 35 °C pri delovanju s polno obremenitvijo) v skladu z ISO9614 in Eurovent 8/1 za enote s certifikatom Eurovent  Certifikat se nanaša samo na skupno zvočno moč, zvočni tlak je izračunan iz zvočne moči in se uporablja samo v informativne namene, ni obvezujoč","(5) - Zvočna moč (izparj. 12/7 °C, okolica 35 °C pri delovanju s polno obremenitvijo) v skladu z ISO9614 in Eurovent 8/1 za enote s certifikatom Eurovent  Certifikat se nanaša samo na skupno zvočno moč, zvočni tlak je izračunan iz zvočne moči in se uporablja samo v informativne namene, ni obvezujoč","(5) - Zvočna moč (izparj. 12/7 °C, okolica 35 °C pri delovanju s polno obremenitvijo) v skladu z ISO9614 in Eurovent 8/1 za enote s certifikatom Eurovent  Certifikat se nanaša samo na skupno zvočno moč, zvočni tlak je izračunan iz zvočne moči in se uporablja samo v informativne namene, ni obvezujoč"]
["","","","","","(6) - Najnižja navedena zmogljivost velja za enoto, ki deluje v okviru standardnih Eurovent pogojev","(6) - Najnižja navedena zmogljivost velja za enoto, ki deluje v okviru standardnih Eurovent pogojev","(6) - Najnižja navedena zmogljivost velja za enoto, ki deluje v okviru standardnih Eurovent pogojev","(6) - Najnižja navedena zmogljivost velja za enoto, ki deluje v okviru standardnih Eurovent pogojev","(6) - Najnižja navedena zmogljivost velja za enoto, ki deluje v okviru standardnih Eurovent pogojev","(6) - Najnižja navedena zmogljivost velja za enoto, ki deluje v okviru standardnih Eurovent pogojev","(6) - Najnižja navedena zmogljivost velja za enoto, ki deluje v okviru standardnih Eurovent pogojev","(6) - Najnižja navedena zmogljivost velja za enoto, ki deluje v okviru standardnih Eurovent pogojev","(6) - Najnižja navedena zmogljivost velja za enoto, ki deluje v okviru standardnih Eurovent pogojev","(6) - Najnižja navedena zmogljivost velja za enoto, ki deluje v okviru standardnih Eurovent pogojev","(6) - Najnižja navedena zmogljivost velja za enoto, ki deluje v okviru standardnih Eurovent pogojev","(6) - Najnižja navedena zmogljivost velja za enoto, ki deluje v okviru standardnih Eurovent pogojev","(6) - Najnižja navedena zmogljivost velja za enoto, ki deluje v okviru standardnih Eurovent pogojev","(6) - Najnižja navedena zmogljivost velja za enoto, ki deluje v okviru standardnih Eurovent pogojev","(6) - Najnižja navedena zmogljivost velja za enoto, ki deluje v okviru standardnih Eurovent pogojev","(6) - Najnižja navedena zmogljivost velja za enoto, ki deluje v okviru standardnih Eurovent pogojev"]
["","","","","","(7) - Mere in teže so navedene samo informativno in niso zavezujoče. Pred načrtovanjem montaže preverite uradne sheme, ki so na voljo na zahtevo pri proizvajalcu.","(7) - Mere in teže so navedene samo informativno in niso zavezujoče. Pred načrtovanjem montaže preverite uradne sheme, ki so na voljo na zahtevo pri proizvajalcu.","(7) - Mere in teže so navedene samo informativno in niso zavezujoče. Pred načrtovanjem montaže preverite uradne sheme, ki so na voljo na zahtevo pri proizvajalcu.","(7) - Mere in teže so navedene samo informativno in niso zavezujoče. Pred načrtovanjem montaže preverite uradne sheme, ki so na voljo na zahtevo pri proizvajalcu.","(7) - Mere in teže so navedene samo informativno in niso zavezujoče. Pred načrtovanjem montaže preverite uradne sheme, ki so na voljo na zahtevo pri proizvajalcu.","(7) - Mere in teže so navedene samo informativno in niso zavezujoče. Pred načrtovanjem montaže preverite uradne sheme, ki so na voljo na zahtevo pri proizvajalcu.","(7) - Mere in teže so navedene samo informativno in niso zavezujoče. Pred načrtovanjem montaže preverite uradne sheme, ki so na voljo na zahtevo pri proizvajalcu.","(7) - Mere in teže so navedene samo informativno in niso zavezujoče. Pred načrtovanjem montaže preverite uradne sheme, ki so na voljo na zahtevo pri proizvajalcu.","(7) - Mere in teže so navedene samo informativno in niso zavezujoče. Pred načrtovanjem montaže preverite uradne sheme, ki so na voljo na zahtevo pri proizvajalcu.","(7) - Mere in teže so navedene samo informativno in niso zavezujoče. Pred načrtovanjem montaže preverite uradne sheme, ki so na voljo na zahtevo pri proizvajalcu.","(7) - Mere in teže so navedene samo informativno in niso zavezujoče. Pred načrtovanjem montaže preverite uradne sheme, ki so na voljo na zahtevo pri proizvajalcu.","(7) - Mere in teže so navedene samo informativno in niso zavezujoče. Pred načrtovanjem montaže preverite uradne sheme, ki so na voljo na zahtevo pri proizvajalcu.","(7) - Mere in teže so navedene samo informativno in niso zavezujoče. Pred načrtovanjem montaže preverite uradne sheme, ki so na voljo na zahtevo pri proizvajalcu.","(7) - Mere in teže so navedene samo informativno in niso zavezujoče. Pred načrtovanjem montaže preverite uradne sheme, ki so na voljo na zahtevo pri proizvajalcu.","(7) - Mere in teže so navedene samo informativno in niso zavezujoče. Pred načrtovanjem montaže preverite uradne sheme, ki so na voljo na zahtevo pri proizvajalcu.","(7) - Mere in teže so navedene samo informativno in niso zavezujoče. Pred načrtovanjem montaže preverite uradne sheme, ki so na voljo na zahtevo pri proizvajalcu."]
["","","","","","(8) - Podatki veljajo za enoto brez dodatne opreme.","(8) - Podatki veljajo za enoto brez dodatne opreme.","(8) - Podatki veljajo za enoto brez dodatne opreme.","(8) - Podatki veljajo za enoto brez dodatne opreme.","(8) - Podatki veljajo za enoto brez dodatne opreme.","(8) - Podatki veljajo za enoto brez dodatne opreme.","(8) - Podatki veljajo za enoto brez dodatne opreme.","(8) - Podatki veljajo za enoto brez dodatne opreme.","(8) - Podatki veljajo za enoto brez dodatne opreme.","(8) - Podatki veljajo za enoto brez dodatne opreme.","(8) - Podatki veljajo za enoto brez dodatne opreme.","(8) - Podatki veljajo za enoto brez dodatne opreme.","(8) - Podatki veljajo za enoto brez dodatne opreme.","(8) - Podatki veljajo za enoto brez dodatne opreme.","(8) - Podatki veljajo za enoto brez dodatne opreme.","(8) - Podatki veljajo za enoto brez dodatne opreme."]
["","","","","","(9) - Vrednosti za Padec tlaka se nanašajo samo na padce tlaka v vodnem toplotnem izmenjevalniku.","(9) - Vrednosti za Padec tlaka se nanašajo samo na padce tlaka v vodnem toplotnem izmenjevalniku.","(9) - Vrednosti za Padec tlaka se nanašajo samo na padce tlaka v vodnem toplotnem izmenjevalniku.","(9) - Vrednosti za Padec tlaka se nanašajo samo na padce tlaka v vodnem toplotnem izmenjevalniku.","(9) - Vrednosti za Padec tlaka se nanašajo samo na padce tlaka v vodnem toplotnem izmenjevalniku.","(9) - Vrednosti za Padec tlaka se nanašajo samo na padce tlaka v vodnem toplotnem izmenjevalniku.","(9) - Vrednosti za Padec tlaka se nanašajo samo na padce tlaka v vodnem toplotnem izmenjevalniku.","(9) - Vrednosti za Padec tlaka se nanašajo samo na padce tlaka v vodnem toplotnem izmenjevalniku.","(9) - Vrednosti za Padec tlaka se nanašajo samo na padce tlaka v vodnem toplotnem izmenjevalniku.","(9) - Vrednosti za Padec tlaka se nanašajo samo na padce tlaka v vodnem toplotnem izmenjevalniku.","(9) - Vrednosti za Padec tlaka se nanašajo samo na padce tlaka v vodnem toplotnem izmenjevalniku.","(9) - Vrednosti za Padec tlaka se nanašajo samo na padce tlaka v vodnem toplotnem izmenjevalniku.","(9) - Vrednosti za Padec tlaka se nanašajo samo na padce tlaka v vodnem toplotnem izmenjevalniku.","(9) - Vrednosti za Padec tlaka se nanašajo samo na padce tlaka v vodnem toplotnem izmenjevalniku.","(9) - Vrednosti za Padec tlaka se nanašajo samo na padce tlaka v vodnem toplotnem izmenjevalniku.","(9) - Vrednosti za Padec tlaka se nanašajo samo na padce tlaka v vodnem toplotnem izmenjevalniku."]
["","","","","","(10) - Tekočina: Voda","(10) - Tekočina: Voda","(10) - Tekočina: Voda","(10) - Tekočina: Voda","(10) - Tekočina: Voda","(10) - Tekočina: Voda","(10) - Tekočina: Voda","(10) - Tekočina: Voda","(10) - Tekočina: Voda","(10) - Tekočina: Voda","(10) - Tekočina: Voda","(10) - Tekočina: Voda","(10) - Tekočina: Voda","(10) - Tekočina: Voda","(10) - Tekočina: Voda","(10) - Tekočina: Voda"]
["","","","","","(11) - Dovoljena toleranca napetosti ± 10%. Neuravnoteženost napetosti med fazami mora biti znotraj ± 3%.","(11) - Dovoljena toleranca napetosti ± 10%. Neuravnoteženost napetosti med fazami mora biti znotraj ± 3%.","(11) - Dovoljena toleranca napetosti ± 10%. Neuravnoteženost napetosti med fazami mora biti znotraj ± 3%.","(11) - Dovoljena toleranca napetosti ± 10%. Neuravnoteženost napetosti med fazami mora biti znotraj ± 3%.","(11) - Dovoljena toleranca napetosti ± 10%. Neuravnoteženost napetosti med fazami mora biti znotraj ± 3%.","(11) - Dovoljena toleranca napetosti ± 10%. Neuravnoteženost napetosti med fazami mora biti znotraj ± 3%.","(11) - Dovoljena toleranca napetosti ± 10%. Neuravnoteženost napetosti med fazami mora biti znotraj ± 3%.","(11) - Dovoljena toleranca napetosti ± 10%. Neuravnoteženost napetosti med fazami mora biti znotraj ± 3%.","(11) - Dovoljena toleranca napetosti ± 10%. Neuravnoteženost napetosti med fazami mora biti znotraj ± 3%.","(11) - Dovoljena toleranca napetosti ± 10%. Neuravnoteženost napetosti med fazami mora biti znotraj ± 3%.","(11) - Dovoljena toleranca napetosti ± 10%. Neuravnoteženost napetosti med fazami mora biti znotraj ± 3%.","(11) - Dovoljena toleranca napetosti ± 10%. Neuravnoteženost napetosti med fazami mora biti znotraj ± 3%.","(11) - Dovoljena toleranca napetosti ± 10%. Neuravnoteženost napetosti med fazami mora biti znotraj ± 3%.","(11) - Dovoljena toleranca napetosti ± 10%. Neuravnoteženost napetosti med fazami mora biti znotraj ± 3%.","(11) - Dovoljena toleranca napetosti ± 10%. Neuravnoteženost napetosti med fazami mora biti znotraj ± 3%.","(11) - Dovoljena toleranca napetosti ± 10%. Neuravnoteženost napetosti med fazami mora biti znotraj ± 3%."]
["","","","","","(12) - Maksimalni zagonski tok: V primeru invertersko krmiljenih enot ob zagonu ne prihaja do vdornega toka.","(12) - Maksimalni zagonski tok: V primeru invertersko krmiljenih enot ob zagonu ne prihaja do vdornega toka.","(12) - Maksimalni zagonski tok: V primeru invertersko krmiljenih enot ob zagonu ne prihaja do vdornega toka.","(12) - Maksimalni zagonski tok: V primeru invertersko krmiljenih enot ob zagonu ne prihaja do vdornega toka.","(12) - Maksimalni zagonski tok: V primeru invertersko krmiljenih enot ob zagonu ne prihaja do vdornega toka.","(12) - Maksimalni zagonski tok: V primeru invertersko krmiljenih enot ob zagonu ne prihaja do vdornega toka.","(12) - Maksimalni zagonski tok: V primeru invertersko krmiljenih enot ob zagonu ne prihaja do vdornega toka.","(12) - Maksimalni zagonski tok: V primeru invertersko krmiljenih enot ob zagonu ne prihaja do vdornega toka.","(12) - Maksimalni zagonski tok: V primeru invertersko krmiljenih enot ob zagonu ne prihaja do vdornega toka.","(12) - Maksimalni zagonski tok: V primeru invertersko krmiljenih enot ob zagonu ne prihaja do vdornega toka.","(12) - Maksimalni zagonski tok: V primeru invertersko krmiljenih enot ob zagonu ne prihaja do vdornega toka.","(12) - Maksimalni zagonski tok: V primeru invertersko krmiljenih enot ob zagonu ne prihaja do vdornega toka.","(12) - Maksimalni zagonski tok: V primeru invertersko krmiljenih enot ob zagonu ne prihaja do vdornega toka.","(12) - Maksimalni zagonski tok: V primeru invertersko krmiljenih enot ob zagonu ne prihaja do vdornega toka.","(12) - Maksimalni zagonski tok: V primeru invertersko krmiljenih enot ob zagonu ne prihaja do vdornega toka.","(12) - Maksimalni zagonski tok: V primeru invertersko krmiljenih enot ob zagonu ne prihaja do vdornega toka."]
["","","","","","(13) - Nominalni tok v načinu hlajenja se nanaša na naslednje pogoje: Toplotni izmenjevalnik - stran vode 12/7 °C; zunanja temperatura 35 °C  tok kompresorjev + ventilatorjev","(13) - Nominalni tok v načinu hlajenja se nanaša na naslednje pogoje: Toplotni izmenjevalnik - stran vode 12/7 °C; zunanja temperatura 35 °C  tok kompresorjev + ventilatorjev","(13) - Nominalni tok v načinu hlajenja se nanaša na naslednje pogoje: Toplotni izmenjevalnik - stran vode 12/7 °C; zunanja temperatura 35 °C  tok kompresorjev + ventilatorjev","(13) - Nominalni tok v načinu hlajenja se nanaša na naslednje pogoje: Toplotni izmenjevalnik - stran vode 12/7 °C; zunanja temperatura 35 °C  tok kompresorjev + ventilatorjev","(13) - Nominalni tok v načinu hlajenja se nanaša na naslednje pogoje: Toplotni izmenjevalnik - stran vode 12/7 °C; zunanja temperatura 35 °C  tok kompresorjev + ventilatorjev","(13) - Nominalni tok v načinu hlajenja se nanaša na naslednje pogoje: Toplotni izmenjevalnik - stran vode 12/7 °C; zunanja temperatura 35 °C  tok kompresorjev + ventilatorjev","(13) - Nominalni tok v načinu hlajenja se nanaša na naslednje pogoje: Toplotni izmenjevalnik - stran vode 12/7 °C; zunanja temperatura 35 °C  tok kompresorjev + ventilatorjev","(13) - Nominalni tok v načinu hlajenja se nanaša na naslednje pogoje: Toplotni izmenjevalnik - stran vode 12/7 °C; zunanja temperatura 35 °C  tok kompresorjev + ventilatorjev","(13) - Nominalni tok v načinu hlajenja se nanaša na naslednje pogoje: Toplotni izmenjevalnik - stran vode 12/7 °C; zunanja temperatura 35 °C  tok kompresorjev + ventilatorjev","(13) - Nominalni tok v načinu hlajenja se nanaša na naslednje pogoje: Toplotni izmenjevalnik - stran vode 12/7 °C; zunanja temperatura 35 °C  tok kompresorjev + ventilatorjev","(13) - Nominalni tok v načinu hlajenja se nanaša na naslednje pogoje: Toplotni izmenjevalnik - stran vode 12/7 °C; zunanja temperatura 35 °C  tok kompresorjev + ventilatorjev","(13) - Nominalni tok v načinu hlajenja se nanaša na naslednje pogoje: Toplotni izmenjevalnik - stran vode 12/7 °C; zunanja temperatura 35 °C  tok kompresorjev + ventilatorjev","(13) - Nominalni tok v načinu hlajenja se nanaša na naslednje pogoje: Toplotni izmenjevalnik - stran vode 12/7 °C; zunanja temperatura 35 °C  tok kompresorjev + ventilatorjev","(13) - Nominalni tok v načinu hlajenja se nanaša na naslednje pogoje: Toplotni izmenjevalnik - stran vode 12/7 °C; zunanja temperatura 35 °C  tok kompresorjev + ventilatorjev","(13) - Nominalni tok v načinu hlajenja se nanaša na naslednje pogoje: Toplotni izmenjevalnik - stran vode 12/7 °C; zunanja temperatura 35 °C  tok kompresorjev + ventilatorjev","(13) - Nominalni tok v načinu hlajenja se nanaša na naslednje pogoje: Toplotni izmenjevalnik - stran vode 12/7 °C; zunanja temperatura 35 °C  tok kompresorjev + ventilatorjev"]
["","","","","","(14) - Največji obratovalni tok temelji na maksimalnem absorbiranem toku kompresorja v okvirih parametrov in na maksimalnem absorbiranem toku ventilatorjev.","(14) - Največji obratovalni tok temelji na maksimalnem absorbiranem toku kompresorja v okvirih parametrov in na maksimalnem absorbiranem toku ventilatorjev.","(14) - Največji obratovalni tok temelji na maksimalnem absorbiranem toku kompresorja v okvirih parametrov in na maksimalnem absorbiranem toku ventilatorjev.","(14) - Največji obratovalni tok temelji na maksimalnem absorbiranem toku kompresorja v okvirih parametrov in na maksimalnem absorbiranem toku ventilatorjev.","(14) - Največji obratovalni tok temelji na maksimalnem absorbiranem toku kompresorja v okvirih parametrov in na maksimalnem absorbiranem toku ventilatorjev.","(14) - Največji obratovalni tok temelji na maksimalnem absorbiranem toku kompresorja v okvirih parametrov in na maksimalnem absorbiranem toku ventilatorjev.","(14) - Največji obratovalni tok temelji na maksimalnem absorbiranem toku kompresorja v okvirih parametrov in na maksimalnem absorbiranem toku ventilatorjev.","(14) - Največji obratovalni tok temelji na maksimalnem absorbiranem toku kompresorja v okvirih parametrov in na maksimalnem absorbiranem toku ventilatorjev.","(14) - Največji obratovalni tok temelji na maksimalnem absorbiranem toku kompresorja v okvirih parametrov in na maksimalnem absorbiranem toku ventilatorjev.","(14) - Največji obratovalni tok temelji na maksimalnem absorbiranem toku kompresorja v okvirih parametrov in na maksimalnem absorbiranem toku ventilatorjev.","(14) - Največji obratovalni tok temelji na maksimalnem absorbiranem toku kompresorja v okvirih parametrov in na maksimalnem absorbiranem toku ventilatorjev.","(14) - Največji obratovalni tok temelji na maksimalnem absorbiranem toku kompresorja v okvirih parametrov in na maksimalnem absorbiranem toku ventilatorjev.","(14) - Največji obratovalni tok temelji na maksimalnem absorbiranem toku kompresorja v okvirih parametrov in na maksimalnem absorbiranem toku ventilatorjev.","(14) - Največji obratovalni tok temelji na maksimalnem absorbiranem toku kompresorja v okvirih parametrov in na maksimalnem absorbiranem toku ventilatorjev.","(14) - Največji obratovalni tok temelji na maksimalnem absorbiranem toku kompresorja v okvirih parametrov in na maksimalnem absorbiranem toku ventilatorjev.","(14) - Največji obratovalni tok temelji na maksimalnem absorbiranem toku kompresorja v okvirih parametrov in na maksimalnem absorbiranem toku ventilatorjev."]
["","","","","","(15) - Maksimalni enotni tok za velikosti žic temelji na minimalni dovoljeni napetosti.","(15) - Maksimalni enotni tok za velikosti žic temelji na minimalni dovoljeni napetosti.","(15) - Maksimalni enotni tok za velikosti žic temelji na minimalni dovoljeni napetosti.","(15) - Maksimalni enotni tok za velikosti žic temelji na minimalni dovoljeni napetosti.","(15) - Maksimalni enotni tok za velikosti žic temelji na minimalni dovoljeni napetosti.","(15) - Maksimalni enotni tok za velikosti žic temelji na minimalni dovoljeni napetosti.","(15) - Maksimalni enotni tok za velikosti žic temelji na minimalni dovoljeni napetosti.","(15) - Maksimalni enotni tok za velikosti žic temelji na minimalni dovoljeni napetosti.","(15) - Maksimalni enotni tok za velikosti žic temelji na minimalni dovoljeni napetosti.","(15) - Maksimalni enotni tok za velikosti žic temelji na minimalni dovoljeni napetosti.","(15) - Maksimalni enotni tok za velikosti žic temelji na minimalni dovoljeni napetosti.","(15) - Maksimalni enotni tok za velikosti žic temelji na minimalni dovoljeni napetosti.","(15) - Maksimalni enotni tok za velikosti žic temelji na minimalni dovoljeni napetosti.","(15) - Maksimalni enotni tok za velikosti žic temelji na minimalni dovoljeni napetosti.","(15) - Maksimalni enotni tok za velikosti žic temelji na minimalni dovoljeni napetosti.","(15) - Maksimalni enotni tok za velikosti žic temelji na minimalni dovoljeni napetosti."]
["","","","","","(16) - Maksimalni tok za velikosti žic: (tok pri polni obremenitvi kompresorja + tok ventilatorjev) x 1,1","(16) - Maksimalni tok za velikosti žic: (tok pri polni obremenitvi kompresorja + tok ventilatorjev) x 1,1","(16) - Maksimalni tok za velikosti žic: (tok pri polni obremenitvi kompresorja + tok ventilatorjev) x 1,1","(16) - Maksimalni tok za velikosti žic: (tok pri polni obremenitvi kompresorja + tok ventilatorjev) x 1,1","(16) - Maksimalni tok za velikosti žic: (tok pri polni obremenitvi kompresorja + tok ventilatorjev) x 1,1","(16) - Maksimalni tok za velikosti žic: (tok pri polni obremenitvi kompresorja + tok ventilatorjev) x 1,1","(16) - Maksimalni tok za velikosti žic: (tok pri polni obremenitvi kompresorja + tok ventilatorjev) x 1,1","(16) - Maksimalni tok za velikosti žic: (tok pri polni obremenitvi kompresorja + tok ventilatorjev) x 1,1","(16) - Maksimalni tok za velikosti žic: (tok pri polni obremenitvi kompresorja + tok ventilatorjev) x 1,1","(16) - Maksimalni tok za velikosti žic: (tok pri polni obremenitvi kompresorja + tok ventilatorjev) x 1,1","(16) - Maksimalni tok za velikosti žic: (tok pri polni obremenitvi kompresorja + tok ventilatorjev) x 1,1","(16) - Maksimalni tok za velikosti žic: (tok pri polni obremenitvi kompresorja + tok ventilatorjev) x 1,1","(16) - Maksimalni tok za velikosti žic: (tok pri polni obremenitvi kompresorja + tok ventilatorjev) x 1,1","(16) - Maksimalni tok za velikosti žic: (tok pri polni obremenitvi kompresorja + tok ventilatorjev) x 1,1","(16) - Maksimalni tok za velikosti žic: (tok pri polni obremenitvi kompresorja + tok ventilatorjev) x 1,1","(16) - Maksimalni tok za velikosti žic: (tok pri polni obremenitvi kompresorja + tok ventilatorjev) x 1,1"]
["","","","","","(17) - Električne podatke za hidronični komplet poiščite v odseku \"Options technical data\"  (Tehnični podatki izbirne opreme) v katalogu s podatki","(17) - Električne podatke za hidronični komplet poiščite v odseku \"Options technical data\"  (Tehnični podatki izbirne opreme) v katalogu s podatki","(17) - Električne podatke za hidronični komplet poiščite v odseku \"Options technical data\"  (Tehnični podatki izbirne opreme) v katalogu s podatki","(17) - Električne podatke za hidronični komplet poiščite v odseku \"Options technical data\"  (Tehnični podatki izbirne opreme) v katalogu s podatki","(17) - Električne podatke za hidronični komplet poiščite v odseku \"Options technical data\"  (Tehnični podatki izbirne opreme) v katalogu s podatki","(17) - Električne podatke za hidronični komplet poiščite v odseku \"Options technical data\"  (Tehnični podatki izbirne opreme) v katalogu s podatki","(17) - Električne podatke za hidronični komplet poiščite v odseku \"Options technical data\"  (Tehnični podatki izbirne opreme) v katalogu s podatki","(17) - Električne podatke za hidronični komplet poiščite v odseku \"Options technical data\"  (Tehnični podatki izbirne opreme) v katalogu s podatki","(17) - Električne podatke za hidronični komplet poiščite v odseku \"Options technical data\"  (Tehnični podatki izbirne opreme) v katalogu s podatki","(17) - Električne podatke za hidronični komplet poiščite v odseku \"Options technical data\"  (Tehnični podatki izbirne opreme) v katalogu s podatki","(17) - Električne podatke za hidronični komplet poiščite v odseku \"Options technical data\"  (Tehnični podatki izbirne opreme) v katalogu s podatki","(17) - Električne podatke za hidronični komplet poiščite v odseku \"Options technical data\"  (Tehnični podatki izbirne opreme) v katalogu s podatki","(17) - Električne podatke za hidronični komplet poiščite v odseku \"Options technical data\"  (Tehnični podatki izbirne opreme) v katalogu s podatki","(17) - Električne podatke za hidronični komplet poiščite v odseku \"Options technical data\"  (Tehnični podatki izbirne opreme) v katalogu s podatki","(17) - Električne podatke za hidronični komplet poiščite v odseku \"Options technical data\"  (Tehnični podatki izbirne opreme) v katalogu s podatki","(17) - Električne podatke za hidronični komplet poiščite v odseku \"Options technical data\"  (Tehnični podatki izbirne opreme) v katalogu s podatki"]
["","","","","","(18) - Pridržujemo si pravico do spremembe vseh podatkov brez obvestila.. Glejte podatke na tovarniški tablici enote.","(18) - Pridržujemo si pravico do spremembe vseh podatkov brez obvestila.. Glejte podatke na tovarniški tablici enote.","(18) - Pridržujemo si pravico do spremembe vseh podatkov brez obvestila.. Glejte podatke na tovarniški tablici enote.","(18) - Pridržujemo si pravico do spremembe vseh podatkov brez obvestila.. Glejte podatke na tovarniški tablici enote.","(18) - Pridržujemo si pravico do spremembe vseh podatkov brez obvestila.. Glejte podatke na tovarniški tablici enote.","(18) - Pridržujemo si pravico do spremembe vseh podatkov brez obvestila.. Glejte podatke na tovarniški tablici enote.","(18) - Pridržujemo si pravico do spremembe vseh podatkov brez obvestila.. Glejte podatke na tovarniški tablici enote.","(18) - Pridržujemo si pravico do spremembe vseh podatkov brez obvestila.. Glejte podatke na tovarniški tablici enote.","(18) - Pridržujemo si pravico do spremembe vseh podatkov brez obvestila.. Glejte podatke na tovarniški tablici enote.","(18) - Pridržujemo si pravico do spremembe vseh podatkov brez obvestila.. Glejte podatke na tovarniški tablici enote.","(18) - Pridržujemo si pravico do spremembe vseh podatkov brez obvestila.. Glejte podatke na tovarniški tablici enote.","(18) - Pridržujemo si pravico do spremembe vseh podatkov brez obvestila.. Glejte podatke na tovarniški tablici enote.","(18) - Pridržujemo si pravico do spremembe vseh podatkov brez obvestila.. Glejte podatke na tovarniški tablici enote.","(18) - Pridržujemo si pravico do spremembe vseh podatkov brez obvestila.. Glejte podatke na tovarniški tablici enote.","(18) - Pridržujemo si pravico do spremembe vseh podatkov brez obvestila.. Glejte podatke na tovarniški tablici enote.","(18) - Pridržujemo si pravico do spremembe vseh podatkov brez obvestila.. Glejte podatke na tovarniški tablici enote."]
["Hladilno sredstvo","Vezja","","Količina","","1","1","1","1","2","1","2","","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["Motor ventilatorja","Pogon","","","","Gnan z VFD","Gnan z VFD","Gnan z VFD","Gnan z VFD","Gnan z VFD","Gnan z VFD","Gnan z VFD","","Gnan z VFD","Gnan z VFD","Gnan z VFD","Gnan z VFD","Gnan z VFD","Gnan z VFD","Gnan z VFD","Gnan z VFD"]
["IPLV","","","","","4.36","4.24","4.3","4.38","4.29","4.29","4.28","","4.29","4.69","4.58","4.61","4.78","4.89","4.82","4.91"]
["Priključki napeljave","Dovod/odvod vode za izparjevalnik (OD)","","","","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9"]
["SEER","","","","","3.82","3.93","3.87","3.96","3.92","3.82","3.83","","4.18","4.37","4.21","4.19","4.49","4.49","4.46","4.52"]
["Vhodna moč","Hlajenje","","Nom.","kW","28.7","37.4","45.5","59.5","73.2","74.3","80.7","","102","117","131","147","172","195","207","221"]
["Ohišje","Material","","","","Galvanizirana in pobarvana jeklena pločevina","Galvanizirana in pobarvana jeklena pločevina","Galvanizirana in pobarvana jeklena pločevina","Galvanizirana in pobarvana jeklena pločevina","Galvanizirana in pobarvana jeklena pločevina","Galvanizirana in pobarvana jeklena pločevina","Galvanizirana in pobarvana jeklena pločevina","","Galvanizirana in pobarvana jeklena pločevina","Galvanizirana in pobarvana jeklena pločevina","Galvanizirana in pobarvana jeklena pločevina","Galvanizirana in pobarvana jeklena pločevina","Galvanizirana in pobarvana jeklena pločevina","Galvanizirana in pobarvana jeklena pločevina","Galvanizirana in pobarvana jeklena pločevina","Galvanizirana in pobarvana jeklena pločevina"]
["","Barva","","","","Slonovinasto bela","Slonovinasto bela","Slonovinasto bela","Slonovinasto bela","Slonovinasto bela","Slonovinasto bela","Slonovinasto bela","","Slonovinasto bela","Slonovinasto bela","Slonovinasto bela","Slonovinasto bela","Slonovinasto bela","Slonovinasto bela","Slonovinasto bela","Slonovinasto bela"]
["Ventilator","Tip","","","","Neposredni vijak","Neposredni vijak","Neposredni vijak","Neposredni vijak","Neposredni vijak","Neposredni vijak","Neposredni vijak","","Neposredni vijak","Neposredni vijak","Neposredni vijak","Neposredni vijak","Neposredni vijak","Neposredni vijak","Neposredni vijak","Neposredni vijak"]
["","Količina","","","","4","6","8","8","10","10","12","","5","6","8","8","8","8","10","10"]