{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":30,"n_cols":9,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FVA-A / RZASG-MV1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FVA100AMVEB / RZASG100M7V1B","FVA71AMVEB / RZASG71M2V1B","FVA125AMVEB / RZASG125M7V1B","FVA140AMVEB / RZASG140M7V1B","FVA71AMVEB / FVA71AMVEB / RZASG140M7V1B"]
["Hladilna kapaciteta","Nom.","","kW","","6.80 (1)","12.1 (1)","13.4 (1)"]
["Hlajenje prostora","SEER","","","","5.83","5.52","5.63"]
["","Letna poraba energije","","kWh/a","","408","1,314","1,428"]
["","Zmogljivost","Pdizajn","kW","","6.80","12.1","13.4"]
["","Razred energijske učinkovitosti","","","","A+"]
["Ogrevanje prostora (Povprečno podnebje)","Zmogljivost","Pdizajn","kW","","4.50","6.00","7.80"]
["","SCOP/A","","","","4.04","3.64","3.81"]
["","Razred energijske učinkovitosti","","","","A+"]
["","Letna poraba energije","","kWh/a","","1,559","2,308","2,866"]
["Grelna kapaciteta","Nom.","","kW","","7.50 (2)","13.5 (2)","15.5 (2)"]
["Hladilna kapaciteta","Nom.","","kW","9.5","","","","13.4"]
["Grelna kapaciteta","Nom.","","kW","10.8","","","","15.5"]
["Hlajenje prostora","Razred energijske učinkovitosti","","","A+"]
["","Zmogljivost","Pdizajn","kW","9.5","","","","13.4"]
["","SEER","","","5.72","","","","7.71"]
["","Letna poraba energije","","kWh/a","581","","","","1043"]
["Ogrevanje prostora (Povprečno podnebje)","Razred energijske učinkovitosti","","","A"]
["","Zmogljivost","Pdizajn","kW","6","","","","7.80"]
["","SCOP/A","","","3.83","","","","4.43"]
["","Letna poraba energije","","kWh/a","2193","","","","2467"]
["Opombe","","","","","(1) - Nom. kapacitete hlajenja temeljijo na: notranja temperatura: 27°CDB, 19°CWB, zunanja temperatura: 35°CDB, ekvivalentna napeljava hladilnega sredstva: 5 m, višinska razlika: 0 m","(1) - Nom. kapacitete hlajenja temeljijo na: notranja temperatura: 27°CDB, 19°CWB, zunanja temperatura: 35°CDB, ekvivalentna napeljava hladilnega sredstva: 5 m, višinska razlika: 0 m","(1) - Nom. kapacitete hlajenja temeljijo na: notranja temperatura: 27°CDB, 19°CWB, zunanja temperatura: 35°CDB, ekvivalentna napeljava hladilnega sredstva: 5 m, višinska razlika: 0 m","(1) - Nom. kapacitete hlajenja temeljijo na: notranja temperatura: 27°CDB, 19°CWB, zunanja temperatura: 35°CDB, ekvivalentna napeljava hladilnega sredstva: 5 m, višinska razlika: 0 m"]
["","","","","","(2) - Nominalne kapacitete gretja temeljijo na: notranji temperaturi: 20° CDB; zunanja temperatura: 7° CDB, 6° CWB, ekvivalentna dolžina cevi hladilnega sredstva: 5m, nivojska razlika: 0m.","(2) - Nominalne kapacitete gretja temeljijo na: notranji temperaturi: 20° CDB; zunanja temperatura: 7° CDB, 6° CWB, ekvivalentna dolžina cevi hladilnega sredstva: 5m, nivojska razlika: 0m.","(2) - Nominalne kapacitete gretja temeljijo na: notranji temperaturi: 20° CDB; zunanja temperatura: 7° CDB, 6° CWB, ekvivalentna dolžina cevi hladilnega sredstva: 5m, nivojska razlika: 0m.","(2) - Nominalne kapacitete gretja temeljijo na: notranji temperaturi: 20° CDB; zunanja temperatura: 7° CDB, 6° CWB, ekvivalentna dolžina cevi hladilnega sredstva: 5m, nivojska razlika: 0m."]
["","","","","","(3) - Glejte ločeno risbo za obratovalno območje","(3) - Glejte ločeno risbo za obratovalno območje","(3) - Glejte ločeno risbo za obratovalno območje"]
["","","","","","(4) - Glejte ločeno risbo za električne podatke","(4) - Glejte ločeno risbo za električne podatke","(4) - Glejte ločeno risbo za električne podatke"]