{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":60,"n_cols":13,"rows_kept":60,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FWF-BT"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FWF02B5TV1B","FWF02B7TV1B","FWF03B5TV1B","FWF03B7TV1B","FWF04B5TV1B","FWF04B7TV1B","FWF05B5TV1B","FWF05B7TV1B"]
["Raven zvočnega tlaka","Nizko","","","dBA","26.0","","26.0","","26.0","","30.0"]
["","Visok","","","dBA","31.0","","31.0","","40.0","","45.0"]
["Standardni pripomočki","Priročnik za namestitev in upravljanje","","","","1","","1","","1","","1"]
["","Cev izpusta","","","","1","","1","","1","","1"]
["","Objemka za izpustno cev","","","","1","","1","","1","","1"]
["","Podložka za konzolo obešalnika","","","","8","","8","","8","","8"]
["","Vijaki","","","","4","","4","","4","","4"]
["","Priročnik za namestitev","","","","1","","1","","1","","1"]
["","Tesnilni obroč","","","","2","","2","","2","","2"]
["","Izolacija","","","","6","","6","","6","","6"]
["Skupna raven zvočne moči","Nizko","","","dBA","36.0","","38.0","","38.0","","42.0"]
["","Visoko","","","dBA","44.0","","44.0","","50.0","","55.0"]
["Tok vode","Padec vodnega tlaka","Ogrevanje","Visoko","kPa","7","","18","","30","","43"]
["","","Hlajenje","Visoko","kPa","5","","17","","29","","40"]
["Priključki napeljave","priključka","","OD","mm","VP20 (Zunanji premer 26, Notranji premer 20)","","VP20 (Zunanji premer 26, Notranji premer 20)","","VP20 (Zunanji premer 26, Notranji premer 20)","","VP20 (Zunanji premer 26, Notranji premer 20)"]
["","Voda","","Dovod","","3/4\" BSP (ženski navoj)","","3/4\" BSP (ženski navoj)","","3/4\" BSP (ženski navoj)","","3/4\" BSP (ženski navoj)"]
["","","","Odvod","","3/4\" BSP (ženski navoj)","","3/4\" BSP (ženski navoj)","","3/4\" BSP (ženski navoj)","","3/4\" BSP (ženski navoj)"]
["Vhodna moč","Visoko","","","kW","0.074","","0.074","","0.090","","0.118"]
["","Nizko","","","kW","0.060","","0.060","","0.055","","0.062"]
["Dovoljena temperatura vode","Ogrevanje","","Maks.","°C","50 (5)","","50 (5)","","50 (5)","","50 (5)"]
["","","","Min.","°C","5 (5)","","5 (5)","","5 (5)","","5 (5)"]
["","Hlajenje","","Min.","°C","5 (5)","","5 (5)","","5 (5)","","5 (5)"]
["","","","Maks.","°C","50 (5)","","50 (5)","","50 (5)","","50 (5)"]
["Mere","Enota","","Širina","mm","575","","575","","575","","575"]
["","","","Globina","mm","575","","575","","575","","575"]
["","","","Višina","mm","285 (4)","","285 (4)","","285 (4)","","285 (4)"]
["Teža","Enota","","","kg","19","","19","","19","","19"]
["Ventilator","Hitrost pretoka zraka","","Nizko","m³/h","300","","318","","318","","420"]
["","","","Visok","m³/h","456","","468","","660","","876"]
["Power supply","Faza","","","","1~","","1~","","1~","","1~"]
["","Frekvenca","","","Hz","50","","50","","50","","50"]
["","Napetost","","","V","220-440","","220-440","","220-440","","220-440"]
["Opombe","","","","","(1) - Hlajenje: zrak 27° CDB, 19° CWB; vstopna voda 7° C; izstopna voda 12° C","(1) - Hlajenje: zrak 27° CDB, 19° CWB; vstopna voda 7° C; izstopna voda 12° C","(1) - Hlajenje: zrak 27° CDB, 19° CWB; vstopna voda 7° C; izstopna voda 12° C","(1) - Hlajenje: zrak 27° CDB, 19° CWB; vstopna voda 7° C; izstopna voda 12° C","(1) - Hlajenje: zrak 27° CDB, 19° CWB; vstopna voda 7° C; izstopna voda 12° C","(1) - Hlajenje: zrak 27° CDB, 19° CWB; vstopna voda 7° C; izstopna voda 12° C","(1) - Hlajenje: zrak 27° CDB, 19° CWB; vstopna voda 7° C; izstopna voda 12° C","(1) - Hlajenje: zrak 27° CDB, 19° CWB; vstopna voda 7° C; izstopna voda 12° C"]
["","","","","","(2) - Ogrevanje: 2 cevi: zrak 20° CDB, 15° CWB; vstopna voda 45 °C; izstopna voda 40 °C;","(2) - Ogrevanje: 2 cevi: zrak 20° CDB; vstopna voda 50° C","(2) - Ogrevanje: 2 cevi: zrak 20° CDB, 15° CWB; vstopna voda 45 °C; izstopna voda 40 °C;","(2) - Ogrevanje: 2 cevi: zrak 20° CDB; vstopna voda 50° C","(2) - Ogrevanje: 2 cevi: zrak 20° CDB, 15° CWB; vstopna voda 45 °C; izstopna voda 40 °C;","(2) - Ogrevanje: 2 cevi: zrak 20° CDB; vstopna voda 50° C","(2) - Ogrevanje: 2 cevi: zrak 20° CDB, 15° CWB; vstopna voda 45 °C; izstopna voda 40 °C;","(2) - Ogrevanje: 2 cevi: zrak 20° CDB; vstopna voda 50° C"]
["","","","","","(3) - Ogrevanje: 4 cevi: zrak 20° CDB, 15° CWB; vstopna voda 65 °C; izstopna voda 55 °C;","(3) - Pazite, da v enoto ne pride voda s temperaturo, ki je nižja od 5°C ali višja od 50°/70°C; to lahko poškoduje enoto","(3) - Ogrevanje: 4 cevi: zrak 20° CDB, 15° CWB; vstopna voda 65 °C; izstopna voda 55 °C;","(3) - Pazite, da v enoto ne pride voda s temperaturo, ki je nižja od 5°C ali višja od 50°/70°C; to lahko poškoduje enoto","(3) - Ogrevanje: 4 cevi: zrak 20° CDB, 15° CWB; vstopna voda 65 °C; izstopna voda 55 °C;","(3) - Pazite, da v enoto ne pride voda s temperaturo, ki je nižja od 5°C ali višja od 50°/70°C; to lahko poškoduje enoto","(3) - Ogrevanje: 4 cevi: zrak 20° CDB, 15° CWB; vstopna voda 65 °C; izstopna voda 55 °C;","(3) - Pazite, da v enoto ne pride voda s temperaturo, ki je nižja od 5°C ali višja od 50°/70°C; to lahko poškoduje enoto"]
["","","","","","(4) - Višina vključuje preklopno omarico","(4) - Višina vključuje preklopno omarico","(4) - Višina vključuje preklopno omarico","(4) - Višina vključuje preklopno omarico","(4) - Višina vključuje preklopno omarico","(4) - Višina vključuje preklopno omarico","(4) - Višina vključuje preklopno omarico","(4) - Višina vključuje preklopno omarico"]
["","","","","","(5) - Pazite, da v enoto ne pride voda s temperaturo, ki je nižja od 5°C ali višja od 50°/70°C; to lahko poškoduje enoto","","(5) - Pazite, da v enoto ne pride voda s temperaturo, ki je nižja od 5°C ali višja od 50°/70°C; to lahko poškoduje enoto","","(5) - Pazite, da v enoto ne pride voda s temperaturo, ki je nižja od 5°C ali višja od 50°/70°C; to lahko poškoduje enoto","","(5) - Pazite, da v enoto ne pride voda s temperaturo, ki je nižja od 5°C ali višja od 50°/70°C; to lahko poškoduje enoto"]
["Mere","Enota","","Višina","mm","","285","","285","","285","","285"]
["","","","Širina","mm","","575","","575","","575","","575"]
["","","","Globina","mm","","575","","575","","575","","575"]
["Teža","Enota","","","kg","","19","","19","","19","","19"]
["Ventilator","Hitrost pretoka zraka","","Nizko","m³/h","","318","","318","","318","","420"]
["","","","Visok","m³/h","","468","","468","","660","","876"]
["Raven zvočnega tlaka","Nizko","","","dBA","","26","","26","","26","","30"]
["","Visok","","","dBA","","27","","27","","33","","39"]
["","Super visoko","","","dBA","","31","","31","","40","","45"]
["Priključki napeljave","Voda","","Dovod","","","3/4\" BSP (ženski navoj)","","3/4\" BSP (ženski navoj)","","3/4\" BSP (ženski navoj)","","3/4\" BSP (ženski navoj)"]
["","","","Odvod","","","3/4\" BSP (ženski navoj)","","3/4\" BSP (ženski navoj)","","3/4\" BSP (ženski navoj)","","3/4\" BSP (ženski navoj)"]
["","priključka","","OD","mm","","VP20 (Zunanji premer 26; Notranji premer 20)","","VP20 (Zunanji premer 26; Notranji premer 20)","","VP20 (Zunanji premer 26; Notranji premer 20)","","VP20 (Zunanji premer 26; Notranji premer 20)"]
["Krmilni sistemi","Infrardeči daljinski upravljalnik","","","","","BRC7E530, BRC7E531","","BRC7E530, BRC7E531","","BRC7E530, BRC7E531","","BRC7E530, BRC7E531"]
["","Ožičeni daljinski krmilnik","","","","","BRC315D7","","BRC315D7","","BRC315D7","","BRC315D7"]
["Napajanje","Faza","","","","","1~","","1~","","1~","","1~"]
["","Frekvenca","","","Hz","","50","","50","","50","","50"]
["","Napetost","","","V","","220-440","","220-440","","220-440","","220-440"]