{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":45,"n_cols":22,"rows_kept":45,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FWM-DAF"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FWM01DAFV3","FWM15DAFV3","FWM15DAFVS","FWM02DAFV3","FWM02DAFVS","FWM25DAFV3","FWM25DAFVS","FWM03DAFV3","FWM03DAFVS","FWM35DAFVS","FWM04DAFV3","FWM04DAFVS","FWM06DAFV3","FWM06DAFVS","FWM08DAFV3","FWM35DAFV3","FWM10DAFV3"]
["Raven zvočnega tlaka","Nizko","","","dBA","28 (6)","33 (6)","","33 (6)","","29 (6)","","28 (6)","","","32 (6)","","43 (6)","","41 (6)","29 (6)","43 (6)"]
["","Visok","","","dBA","40 (6)","44 (6)","","45 (6)","","43 (6)","","42 (6)","","","51 (6)","","54 (6)","","55 (6)","46 (6)","61 (6)"]
["Skupna raven zvočne moči","Nizko","","","dBA","33 (4)","40 (4)","","38 (4)","","34 (4)","","33 (4)","","","39 (4)","","48 (4)","","46 (4)","36 (4)","48 (4)"]
["","Visoko","","","dBA","45 (4)","49 (4)","","50 (4)","","48 (4)","","47 (4)","","","56 (4)","","58 (4)","","60 (4)","53 (4)","66 (4)"]
["Tok vode","Hlajenje","","Nizko","l/h","169 (1)","212 (1)","","216 (1)","","272 (1)","","297 (1)","","","425 (1)","","535 (1)","","676 (1)","336 (1)","699 (1)"]
["","","","Visoko","l/h","250 (1)","291 (1)","","307 (1)","","409 (1)","","493 (1)","","","730 (1)","","802 (1)","","1,138 (1)","594 (1)","1,352 (1)"]
["","Ogrevanje","","Visoko","l/h","146 (3)","154 (3)","","154 (3)","","222 (3)","","234 (3)","","","334 (3)","","406 (3)","","610 (3)","368 (3)","643 (3)"]
["","","","Nizko","l/h","115 (3)","120 (3)","","119 (3)","","156 (3)","","165 (3)","","","238 (3)","","311 (3)","","440 (3)","247 (3)","425 (3)"]
["","Padec vodnega tlaka","Ogrevanje","Visoko","kPa","4 (3)","7 (3)","","6 (3)","","3 (3)","","4 (3)","","","14 (3)","","8 (3)","","24 (3)","16 (3)","29 (3)"]
["","","","Nizko","kPa","3 (3)","4 (3)","","4 (3)","","2 (3)","","2 (3)","","","8 (3)","","5 (3)","","14 (3)","8 (3)","14 (3)"]
["","","Hlajenje","Visoko","kPa","12 (1)","14 (1)","","13 (1)","","16 (1)","","11 (1)","","","12 (1)","","14 (1)","","12 (1)","12 (1)","16 (1)"]
["","","","Nizko","kPa","6 (1)","8 (1)","","7 (1)","","8 (1)","","5 (1)","","","5 (1)","","7 (1)","","5 (1)","4 (1)","5 (1)"]
["Priključki napeljave","priključka","","OD","mm","16","16","16","16","16","16","16","16","16","16","16","16","16","16","16","16","16"]
["Vhodna moč","Visoko","","","kW","0.037","0.053","","0.053","","0.057","","0.056","","","0.098","","0.098","","0.182","0.065","0.244"]
["","Nizko","","","kW","0.02","0.03","","0.02","","0.03","","0.03","","","0.04","","0.05","","0.09","0.04","0.11"]
["Mere","Enota","","Širina","mm","584","584","584","584","584","794","794","794","794","1,000","1,000","1,000","1,000","1,000","1,210","1,000","1,210"]
["","","","Globina","mm","224","224","224","224","224","224","224","224","224","224","224","224","224","224","249","224","249"]
["","","","Višina","mm","535","535","535","535","535","535","535","535","535","535","535","535","535","535","535","535","535"]
["Vodni priključki","Dodatna tuljava","","","palcev","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\""]
["","Primarna tuljava","","","palcev","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","3/4 \"","1/2\"","3/4 \""]
["Teža","Enota","","","kg","16.5","16.5","16.5","16.9","16.9","21.4","21.4","22.1","22.1","26.3","26.4","26.4","26.6","26.6","35.4","26.3","35.4"]
["Zmogljivost hlajenja (standardni pogoji)","Skupna zmogljivost 4-cevi","","Nizko","kW","0.97 (1)","1.22 (1)","","1.24 (1)","","1.55 (1)","","1.70 (1)","","","2.44 (1)","","3.06 (1)","","3.84 (1)","1.92 (1)","3.96 (1)"]
["","","","Visoko","kW","1.42 (1)","1.64 (1)","","1.74 (1)","","2.32 (1)","","2.81 (1)","","","4.16 (1)","","4.57 (1)","","6.46 (1)","3.36 (1)","7.64 (1)"]
["","Občutna zmogljivost 4-cevi","","Nizko","kW","0.73 (1)","0.91 (1)","","0.96 (1)","","1.14 (1)","","1.21 (1)","","","1.74 (1)","","2.23 (1)","","2.73 (1)","1.40 (1)","2.91 (1)"]
["","","","Visoko","kW","1.10 (1)","1.22 (1)","","1.41 (1)","","1.79 (1)","","2.01 (1)","","","2.99 (1)","","3.47 (1)","","4.67 (1)","2.61 (1)","5.61 (1)"]
["Zmogljivost ogrevanja (standardni pogoji)","Zmogljivost 4-cevi","","Nizko","kW","1.31 (3)","1.36 (3)","","1.36 (3)","","1.78 (3)","","1.88 (3)","","","2.73 (3)","","3.55 (3)","","5.02 (3)","2.82 (3)","4.85 (3)"]
["","","","Visoko","kW","1.66 (3)","1.76 (3)","","1.76 (3)","","2.53 (3)","","2.68 (3)","","","3.82 (3)","","4.64 (3)","","6.97 (3)","4.20 (3)","7.35 (3)"]
["Vhodni tok","Visok","","","A","0.16","0.20","","0.20","","0.27","","0.27","","","0.40","","0.39","","0.80","0.40","1.07"]
["","Nizko","","","A","0.09","0.11","","0.11","","0.14","","0.14","","","0.19","","0.19","","0.39","0.19","0.54"]
["Power supply","Tip","","","","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50"]
["","Faza","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frekvenca","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Napetost","","","V","230","230","230","230","230","230","230","230","230","230","230","230","230","230","230","230","230"]
["Opombe","","","","","(1) - Hlajenje: Notranja temperatura 27° CDB, 19° CWB, vstopna temperatura vode 7° C, dvig temperature vode 5K.","(1) - Hlajenje: Notranja temperatura 27° CDB, 19° CWB, vstopna temperatura vode 7° C, dvig temperature vode 5K.","(1) - Hlajenje: Notranja temperatura 27° CDB, 19° CWB, vstopna temperatura vode 7° C, dvig temperature vode 5K.","(1) - Hlajenje: Notranja temperatura 27° CDB, 19° CWB, vstopna temperatura vode 7° C, dvig temperature vode 5K.","(1) - Hlajenje: Notranja temperatura 27° CDB, 19° CWB, vstopna temperatura vode 7° C, dvig temperature vode 5K.","(1) - Hlajenje: Notranja temperatura 27° CDB, 19° CWB, vstopna temperatura vode 7° C, dvig temperature vode 5K.","(1) - Hlajenje: Notranja temperatura 27° CDB, 19° CWB, vstopna temperatura vode 7° C, dvig temperature vode 5K.","(1) - Hlajenje: Notranja temperatura 27° CDB, 19° CWB, vstopna temperatura vode 7° C, dvig temperature vode 5K.","(1) - Hlajenje: Notranja temperatura 27° CDB, 19° CWB, vstopna temperatura vode 7° C, dvig temperature vode 5K.","(1) - Hlajenje: Notranja temperatura 27° CDB, 19° CWB, vstopna temperatura vode 7° C, dvig temperature vode 5K.","(1) - Hlajenje: Notranja temperatura 27° CDB, 19° CWB, vstopna temperatura vode 7° C, dvig temperature vode 5K.","(1) - Hlajenje: Notranja temperatura 27° CDB, 19° CWB, vstopna temperatura vode 7° C, dvig temperature vode 5K.","(1) - Hlajenje: Notranja temperatura 27° CDB, 19° CWB, vstopna temperatura vode 7° C, dvig temperature vode 5K.","(1) - Hlajenje: Notranja temperatura 27° CDB, 19° CWB, vstopna temperatura vode 7° C, dvig temperature vode 5K.","(1) - Hlajenje: Notranja temperatura 27° CDB, 19° CWB, vstopna temperatura vode 7° C, dvig temperature vode 5K.","(1) - Hlajenje: Notranja temperatura 27° CDB, 19° CWB, vstopna temperatura vode 7° C, dvig temperature vode 5K.","(1) - Hlajenje: Notranja temperatura 27° CDB, 19° CWB, vstopna temperatura vode 7° C, dvig temperature vode 5K."]
["","","","","","(2) - Ogrevanje: notranja temp. 20°CDB, 15°CWB; vhodna temperatura vode 45°C, padec temperature vode 5K.","(2) - Ogrevanje: notranja temp. 20°CDB, 15°CWB; vhodna temperatura vode 45°C, padec temperature vode 5K.","(2) - Ogrevanje: notranja temp. 20°CDB, 15°CWB; vhodna temperatura vode 45°C, padec temperature vode 5K.","(2) - Ogrevanje: notranja temp. 20°CDB, 15°CWB; vhodna temperatura vode 45°C, padec temperature vode 5K.","(2) - Ogrevanje: notranja temp. 20°CDB, 15°CWB; vhodna temperatura vode 45°C, padec temperature vode 5K.","(2) - Ogrevanje: notranja temp. 20°CDB, 15°CWB; vhodna temperatura vode 45°C, padec temperature vode 5K.","(2) - Ogrevanje: notranja temp. 20°CDB, 15°CWB; vhodna temperatura vode 45°C, padec temperature vode 5K.","(2) - Ogrevanje: notranja temp. 20°CDB, 15°CWB; vhodna temperatura vode 45°C, padec temperature vode 5K.","(2) - Ogrevanje: notranja temp. 20°CDB, 15°CWB; vhodna temperatura vode 45°C, padec temperature vode 5K.","(2) - Ogrevanje: notranja temp. 20°CDB, 15°CWB; vhodna temperatura vode 45°C, padec temperature vode 5K.","(2) - Ogrevanje: notranja temp. 20°CDB, 15°CWB; vhodna temperatura vode 45°C, padec temperature vode 5K.","(2) - Ogrevanje: notranja temp. 20°CDB, 15°CWB; vhodna temperatura vode 45°C, padec temperature vode 5K.","(2) - Ogrevanje: notranja temp. 20°CDB, 15°CWB; vhodna temperatura vode 45°C, padec temperature vode 5K.","(2) - Ogrevanje: notranja temp. 20°CDB, 15°CWB; vhodna temperatura vode 45°C, padec temperature vode 5K.","(2) - Ogrevanje: notranja temp. 20°CDB, 15°CWB; vhodna temperatura vode 45°C, padec temperature vode 5K.","(2) - Ogrevanje: notranja temp. 20°CDB, 15°CWB; vhodna temperatura vode 45°C, padec temperature vode 5K.","(2) - Ogrevanje: notranja temp. 20°CDB, 15°CWB; vhodna temperatura vode 45°C, padec temperature vode 5K."]
["","","","","","(3) - Ogrevanje: notranja temp. 20°CDB, 15°CWB; vhodna temperatura vode 65°C, padec temperature vode 10K.","(3) - Ogrevanje: notranja temp. 20°CDB, 15°CWB; vhodna temperatura vode 65°C, padec temperature vode 10K.","(3) - Ogrevanje: notranja temp. 20°CDB, 15°CWB; vhodna temperatura vode 65°C, padec temperature vode 10K.","(3) - Ogrevanje: notranja temp. 20°CDB, 15°CWB; vhodna temperatura vode 65°C, padec temperature vode 10K.","(3) - Ogrevanje: notranja temp. 20°CDB, 15°CWB; vhodna temperatura vode 65°C, padec temperature vode 10K.","(3) - Ogrevanje: notranja temp. 20°CDB, 15°CWB; vhodna temperatura vode 65°C, padec temperature vode 10K.","(3) - Ogrevanje: notranja temp. 20°CDB, 15°CWB; vhodna temperatura vode 65°C, padec temperature vode 10K.","(3) - Ogrevanje: notranja temp. 20°CDB, 15°CWB; vhodna temperatura vode 65°C, padec temperature vode 10K.","(3) - Ogrevanje: notranja temp. 20°CDB, 15°CWB; vhodna temperatura vode 65°C, padec temperature vode 10K.","(3) - Ogrevanje: notranja temp. 20°CDB, 15°CWB; vhodna temperatura vode 65°C, padec temperature vode 10K.","(3) - Ogrevanje: notranja temp. 20°CDB, 15°CWB; vhodna temperatura vode 65°C, padec temperature vode 10K.","(3) - Ogrevanje: notranja temp. 20°CDB, 15°CWB; vhodna temperatura vode 65°C, padec temperature vode 10K.","(3) - Ogrevanje: notranja temp. 20°CDB, 15°CWB; vhodna temperatura vode 65°C, padec temperature vode 10K.","(3) - Ogrevanje: notranja temp. 20°CDB, 15°CWB; vhodna temperatura vode 65°C, padec temperature vode 10K.","(3) - Ogrevanje: notranja temp. 20°CDB, 15°CWB; vhodna temperatura vode 65°C, padec temperature vode 10K.","(3) - Ogrevanje: notranja temp. 20°CDB, 15°CWB; vhodna temperatura vode 65°C, padec temperature vode 10K.","(3) - Ogrevanje: notranja temp. 20°CDB, 15°CWB; vhodna temperatura vode 65°C, padec temperature vode 10K."]
["","","","","","(4) - Raven zvočne moči po ISO3741","(4) - Raven zvočne moči po ISO3741","(4) - Raven zvočne moči po ISO3741","(4) - Raven zvočne moči po ISO3741","(4) - Raven zvočne moči po ISO3741","(4) - Raven zvočne moči po ISO3741","(4) - Raven zvočne moči po ISO3741","(4) - Raven zvočne moči po ISO3741","(4) - Raven zvočne moči po ISO3741","(4) - Raven zvočne moči po ISO3741","(4) - Raven zvočne moči po ISO3741","(4) - Raven zvočne moči po ISO3741","(4) - Raven zvočne moči po ISO3741","(4) - Raven zvočne moči po ISO3741","(4) - Raven zvočne moči po ISO3741","(4) - Raven zvočne moči po ISO3741","(4) - Raven zvočne moči po ISO3741"]
["","","","","","(5) - SL: Tiha raven ventilatorja nastavitve hitrosti zračnega toka","(5) - SL: Tiha raven ventilatorja nastavitve hitrosti zračnega toka","(5) - SL: Tiha raven ventilatorja nastavitve hitrosti zračnega toka","(5) - SL: Tiha raven ventilatorja nastavitve hitrosti zračnega toka","(5) - SL: Tiha raven ventilatorja nastavitve hitrosti zračnega toka","(5) - SL: Tiha raven ventilatorja nastavitve hitrosti zračnega toka","(5) - SL: Tiha raven ventilatorja nastavitve hitrosti zračnega toka","(5) - SL: Tiha raven ventilatorja nastavitve hitrosti zračnega toka","(5) - SL: Tiha raven ventilatorja nastavitve hitrosti zračnega toka","(5) - SL: Tiha raven ventilatorja nastavitve hitrosti zračnega toka","(5) - SL: Tiha raven ventilatorja nastavitve hitrosti zračnega toka","(5) - SL: Tiha raven ventilatorja nastavitve hitrosti zračnega toka","(5) - SL: Tiha raven ventilatorja nastavitve hitrosti zračnega toka","(5) - SL: Tiha raven ventilatorja nastavitve hitrosti zračnega toka","(5) - SL: Tiha raven ventilatorja nastavitve hitrosti zračnega toka","(5) - SL: Tiha raven ventilatorja nastavitve hitrosti zračnega toka","(5) - SL: Tiha raven ventilatorja nastavitve hitrosti zračnega toka"]
["","","","","","(6) - Raven zvočnega tlaka je merjena z mikrofonom, postavljenim na razdalji 1 m od enote.","(6) - Raven zvočnega tlaka je merjena z mikrofonom, postavljenim na razdalji 1 m od enote.","(6) - Raven zvočnega tlaka je merjena z mikrofonom, postavljenim na razdalji 1 m od enote.","(6) - Raven zvočnega tlaka je merjena z mikrofonom, postavljenim na razdalji 1 m od enote.","(6) - Raven zvočnega tlaka je merjena z mikrofonom, postavljenim na razdalji 1 m od enote.","(6) - Raven zvočnega tlaka je merjena z mikrofonom, postavljenim na razdalji 1 m od enote.","(6) - Raven zvočnega tlaka je merjena z mikrofonom, postavljenim na razdalji 1 m od enote.","(6) - Raven zvočnega tlaka je merjena z mikrofonom, postavljenim na razdalji 1 m od enote.","(6) - Raven zvočnega tlaka je merjena z mikrofonom, postavljenim na razdalji 1 m od enote.","(6) - Raven zvočnega tlaka je merjena z mikrofonom, postavljenim na razdalji 1 m od enote.","(6) - Raven zvočnega tlaka je merjena z mikrofonom, postavljenim na razdalji 1 m od enote.","(6) - Raven zvočnega tlaka je merjena z mikrofonom, postavljenim na razdalji 1 m od enote.","(6) - Raven zvočnega tlaka je merjena z mikrofonom, postavljenim na razdalji 1 m od enote.","(6) - Raven zvočnega tlaka je merjena z mikrofonom, postavljenim na razdalji 1 m od enote.","(6) - Raven zvočnega tlaka je merjena z mikrofonom, postavljenim na razdalji 1 m od enote.","(6) - Raven zvočnega tlaka je merjena z mikrofonom, postavljenim na razdalji 1 m od enote.","(6) - Raven zvočnega tlaka je merjena z mikrofonom, postavljenim na razdalji 1 m od enote."]