{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":59,"n_cols":16,"rows_kept":59,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXSA-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXSA15A2VEB","FXSA20A2VEB","FXSA25A2VEB","FXSA32A2VEB","FXSA40A2VEB","FXSA50A2VEB","FXSA63A2VEB","FXSA80A2VEB","FXSA100A2VEB","FXSA125A2VEB","FXSA140A2VEB"]
["Zmogljivost hlajenja","Skupna kapaciteta","","Pri visoki hitrosti ventilatorja","kW","1.70","2.20","2.80","3.60","4.50","5.60","7.10","9.00","11.20","14.00","16.00"]
["Zmogljivost gretja","Skupna kapaciteta","","Zmogljivost gretja-=-Skupna kapaciteta-=-Pri visoki hitrosti ventilatorja-=-kW","kW","1.90","2.50","3.20","4.00","5.00","6.30","8.00","10.00","12.50","16.00","18.00"]
["Vhodna moč - 50 Hz","Hlajenje","","Pri visoki hitrosti ventilatorja","kW","0.046 (1)","0.046 (1)","0.046 (1)","0.049 (1)","0.094 (1)","0.096 (1)","0.106 (1)","0.143 (1)","0.176 (1)","0.216 (1)","0.272 (1)"]
["","Gretje","","Pri visoki hitrosti ventilatorja","kW","0.046 (1)","0.046 (1)","0.046 (1)","0.049 (1)","0.094 (1)","0.096 (1)","0.106 (1)","0.143 (1)","0.176 (1)","0.216 (1)","0.272 (1)"]
["Mere","Enota","","Višina","mm","245","245","245","245","245","245","245","245","245","245","245"]
["","","","Širina","mm","550","550","550","550","700","700","1000","1000","1400","1400","1550"]
["","","","Globina","mm","800","800","800","800","800","800","800","800","800","800","800"]
["Teža","Enota","","","kg","23.5","23.5","23.5","24.0","28.5","29.0","35.5","36.5","46.0","47.0","51.0"]
["Ohišje","Barva","","","","Brez barvanja (galvanizirano)","Brez barvanja (galvanizirano)","Brez barvanja (galvanizirano)","Brez barvanja (galvanizirano)","Brez barvanja (galvanizirano)","Brez barvanja (galvanizirano)","Brez barvanja (galvanizirano)","Brez barvanja (galvanizirano)","Brez barvanja (galvanizirano)","Brez barvanja (galvanizirano)","Brez barvanja (galvanizirano)"]
["","Material","","","","Galvanizirana jeklena plošča","Galvanizirana jeklena plošča","Galvanizirana jeklena plošča","Galvanizirana jeklena plošča","Galvanizirana jeklena plošča","Galvanizirana jeklena plošča","Galvanizirana jeklena plošča","Galvanizirana jeklena plošča","Galvanizirana jeklena plošča","Galvanizirana jeklena plošča","Galvanizirana jeklena plošča"]
["Ventilator","Hitrost zračnega toka - 50Hz","Hlajenje","Pri visoki hitrosti ventilatorja","m³/min","8.7","9.0","9.0","9.5","15.0","15.2","21.0","23.0","32.0","36.0","39.0"]
["","","","Pri nizki hitrosti ventilatorja","m³/min","6.5","6.5","6.5","7.0","11.0","11.0","15.0","16.0","23.0","26.0","28.0"]
["","Zunanji statični tlak − 50 Hz","","Visoko","Pa","150","150","150","150","150","150","150","150","150","150","150"]
["Hladilno sredstvo","Tip","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","GWP","","","","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0"]
["Raven zvočne moči","Hlajenje","","Pri visoki hitrosti ventilatorja","dBA","54","54","54","55","60","60","59","61","61","64","64"]
["Raven zvočnega tlaka","Hlajenje","","Pri visoki hitrosti ventilatorja","dBA","29.5","30.0","30.0","31.0","35.0","35.0","33.0","35.0","36.0","39.0","41.5"]
["","","","Pri srednji hitrosti ventilatorja","dBA","28.0","28.0","28.0","29.0","32.0","32.0","30.0","32.0","34.0","36.0","38.0"]
["","","","Pri nizki hitrosti ventilatorja","dBA","25.0","25.0","25.0","26.0","29.0","29.0","27.0","29.0","31.0","33.0","34.0"]
["","Gretje","","Pri visoki hitrosti ventilatorja","dBA","31.5","32.0","32.0","33.0","37.0","37.0","35.0","37.0","37.0","40.0","42.0"]
["","","","Pri srednji hitrosti ventilatorja","dBA","29.0","29.0","29.0","30.0","34.0","34.0","32.0","34.0","34.0","37.0","38.5"]
["","","","Pri nizki hitrosti ventilatorja","dBA","26.0","26.0","26.0","27.0","29.0","29.0","28.0","30.0","31.0","33.0","34.0"]
["Priključki cevne napeljave","Tekočina","","Tip","","Priklopni spoj","Priklopni spoj","Priklopni spoj","Priklopni spoj","Priklopni spoj","Priklopni spoj","Priklopni spoj","Priklopni spoj","Priklopni spoj","Priklopni spoj","Priklopni spoj"]
["","","","Zun. premer","mm","6","6","6","6","6","6","6","6","10","10","10"]
["","Plin","","Tip","","Priklopni spoj","Priklopni spoj","Priklopni spoj","Priklopni spoj","Priklopni spoj","Priklopni spoj","Priklopni spoj","Priklopni spoj","Priklopni spoj","Priklopni spoj","Priklopni spoj"]
["","","","Zun. premer","mm","9.52","9.52","9.52","9.52","12.70","12.70","12.70","12.70","15.90","15.90","15.90"]
["","Izpust","","","","VP20 (notr. dia. 20/zun. dia. 26), višina odtoka 625 mm","VP20 (notr. dia. 20/zun. dia. 26), višina odtoka 625 mm","VP20 (notr. dia. 20/zun. dia. 26), višina odtoka 625 mm","VP20 (notr. dia. 20/zun. dia. 26), višina odtoka 625 mm","VP20 (notr. dia. 20/zun. dia. 26), višina odtoka 625 mm","VP20 (notr. dia. 20/zun. dia. 26), višina odtoka 625 mm","VP20 (notr. dia. 20/zun. dia. 26), višina odtoka 625 mm","VP20 (notr. dia. 20/zun. dia. 26), višina odtoka 625 mm","VP20 (notr. dia. 20/zun. dia. 26), višina odtoka 625 mm","VP20 (notr. dia. 20/zun. dia. 26), višina odtoka 625 mm","VP20 (notr. dia. 20/zun. dia. 26), višina odtoka 625 mm"]
["Višina odvajanja","mm","","","","625","625","625","625","625","625","625","625","625","625","625"]
["Zračni filter","Tip","","","","Smolnata mreža","Smolnata mreža","Smolnata mreža","Smolnata mreža","Smolnata mreža","Smolnata mreža","Smolnata mreža","Smolnata mreža","Smolnata mreža","Smolnata mreža","Smolnata mreža"]
["Standardni pripomočki","Podložka za konzolo obešalnika","","","","8","8","8","8","8","8","8","8","8","8","8"]
["","Objemke","","","","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4"]
["","Cev izpusta","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Priročnik za namestitev in upravljanje","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Izolacija za priključke","","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Kovinska objemka za izpustno cev","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Vijaki","","","","40","40","40","40","40","40","40","40","40","40","40"]
["","Tesnilna plošča","","","","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5"]
["Napajanje","Ime","","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Faza","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frekvenca","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Napetost","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Tok – 50 Hz","Maksimalni tok varovalk (MFA)","","","A","6","6","6","6","6","6","6","6","6","6","6"]
["Opombe","","","","","(1) - Vrednosti veljajo za tovarniško nastavitev.","(1) - Vrednosti veljajo za tovarniško nastavitev.","(1) - Vrednosti veljajo za tovarniško nastavitev.","(1) - Vrednosti veljajo za tovarniško nastavitev.","(1) - Vrednosti veljajo za tovarniško nastavitev.","(1) - Vrednosti veljajo za tovarniško nastavitev.","(1) - Vrednosti veljajo za tovarniško nastavitev.","(1) - Vrednosti veljajo za tovarniško nastavitev.","(1) - Vrednosti veljajo za tovarniško nastavitev.","(1) - Vrednosti veljajo za tovarniško nastavitev.","(1) - Vrednosti veljajo za tovarniško nastavitev."]
["","","","","","(2) - Hlajenje: Notranja temperatura 27° CDB, 19° CWB; zunanja temperatura 35° CDB; ekvivalentna dolžina cevi: 5m, nivojska razlika: 0m","(2) - Hlajenje: Notranja temperatura 27° CDB, 19° CWB; zunanja temperatura 35° CDB; ekvivalentna dolžina cevi: 5m, nivojska razlika: 0m","(2) - Hlajenje: Notranja temperatura 27° CDB, 19° CWB; zunanja temperatura 35° CDB; ekvivalentna dolžina cevi: 5m, nivojska razlika: 0m","(2) - Hlajenje: Notranja temperatura 27° CDB, 19° CWB; zunanja temperatura 35° CDB; ekvivalentna dolžina cevi: 5m, nivojska razlika: 0m","(2) - Hlajenje: Notranja temperatura 27° CDB, 19° CWB; zunanja temperatura 35° CDB; ekvivalentna dolžina cevi: 5m, nivojska razlika: 0m","(2) - Hlajenje: Notranja temperatura 27° CDB, 19° CWB; zunanja temperatura 35° CDB; ekvivalentna dolžina cevi: 5m, nivojska razlika: 0m","(2) - Hlajenje: Notranja temperatura 27° CDB, 19° CWB; zunanja temperatura 35° CDB; ekvivalentna dolžina cevi: 5m, nivojska razlika: 0m","(2) - Hlajenje: Notranja temperatura 27° CDB, 19° CWB; zunanja temperatura 35° CDB; ekvivalentna dolžina cevi: 5m, nivojska razlika: 0m","(2) - Hlajenje: Notranja temperatura 27° CDB, 19° CWB; zunanja temperatura 35° CDB; ekvivalentna dolžina cevi: 5m, nivojska razlika: 0m","(2) - Hlajenje: Notranja temperatura 27° CDB, 19° CWB; zunanja temperatura 35° CDB; ekvivalentna dolžina cevi: 5m, nivojska razlika: 0m","(2) - Hlajenje: Notranja temperatura 27° CDB, 19° CWB; zunanja temperatura 35° CDB; ekvivalentna dolžina cevi: 5m, nivojska razlika: 0m"]
["","","","","","(3) - Ogrevanje: Notranja temperatura 20° CDB; zunanja temperatura 7° CDB, 6° CWB; ekvivalentna dolžina cevi hladilnega sredstva: 5m, nivojska razlika: 0m","(3) - Ogrevanje: Notranja temperatura 20° CDB; zunanja temperatura 7° CDB, 6° CWB; ekvivalentna dolžina cevi hladilnega sredstva: 5m, nivojska razlika: 0m","(3) - Ogrevanje: Notranja temperatura 20° CDB; zunanja temperatura 7° CDB, 6° CWB; ekvivalentna dolžina cevi hladilnega sredstva: 5m, nivojska razlika: 0m","(3) - Ogrevanje: Notranja temperatura 20° CDB; zunanja temperatura 7° CDB, 6° CWB; ekvivalentna dolžina cevi hladilnega sredstva: 5m, nivojska razlika: 0m","(3) - Ogrevanje: Notranja temperatura 20° CDB; zunanja temperatura 7° CDB, 6° CWB; ekvivalentna dolžina cevi hladilnega sredstva: 5m, nivojska razlika: 0m","(3) - Ogrevanje: Notranja temperatura 20° CDB; zunanja temperatura 7° CDB, 6° CWB; ekvivalentna dolžina cevi hladilnega sredstva: 5m, nivojska razlika: 0m","(3) - Ogrevanje: Notranja temperatura 20° CDB; zunanja temperatura 7° CDB, 6° CWB; ekvivalentna dolžina cevi hladilnega sredstva: 5m, nivojska razlika: 0m","(3) - Ogrevanje: Notranja temperatura 20° CDB; zunanja temperatura 7° CDB, 6° CWB; ekvivalentna dolžina cevi hladilnega sredstva: 5m, nivojska razlika: 0m","(3) - Ogrevanje: Notranja temperatura 20° CDB; zunanja temperatura 7° CDB, 6° CWB; ekvivalentna dolžina cevi hladilnega sredstva: 5m, nivojska razlika: 0m","(3) - Ogrevanje: Notranja temperatura 20° CDB; zunanja temperatura 7° CDB, 6° CWB; ekvivalentna dolžina cevi hladilnega sredstva: 5m, nivojska razlika: 0m","(3) - Ogrevanje: Notranja temperatura 20° CDB; zunanja temperatura 7° CDB, 6° CWB; ekvivalentna dolžina cevi hladilnega sredstva: 5m, nivojska razlika: 0m"]
["","","","","","(4) - Kapacitete so neto in vključujejo odbitek za hlajenje (dodatek za segrevanej) za toploto motorja notranjega ventilatorja.","(4) - Kapacitete so neto in vključujejo odbitek za hlajenje (dodatek za segrevanej) za toploto motorja notranjega ventilatorja.","(4) - Kapacitete so neto in vključujejo odbitek za hlajenje (dodatek za segrevanej) za toploto motorja notranjega ventilatorja.","(4) - Kapacitete so neto in vključujejo odbitek za hlajenje (dodatek za segrevanej) za toploto motorja notranjega ventilatorja.","(4) - Kapacitete so neto in vključujejo odbitek za hlajenje (dodatek za segrevanej) za toploto motorja notranjega ventilatorja.","(4) - Kapacitete so neto in vključujejo odbitek za hlajenje (dodatek za segrevanej) za toploto motorja notranjega ventilatorja.","(4) - Kapacitete so neto in vključujejo odbitek za hlajenje (dodatek za segrevanej) za toploto motorja notranjega ventilatorja.","(4) - Kapacitete so neto in vključujejo odbitek za hlajenje (dodatek za segrevanej) za toploto motorja notranjega ventilatorja.","(4) - Kapacitete so neto in vključujejo odbitek za hlajenje (dodatek za segrevanej) za toploto motorja notranjega ventilatorja.","(4) - Kapacitete so neto in vključujejo odbitek za hlajenje (dodatek za segrevanej) za toploto motorja notranjega ventilatorja.","(4) - Kapacitete so neto in vključujejo odbitek za hlajenje (dodatek za segrevanej) za toploto motorja notranjega ventilatorja."]
["","","","","","(5) - Zunanji statični tlak je mogoče spremeniti z daljinskim upravljalnikom (od standardnega na visokega, glejte priročnik za namestitev)","(5) - Zunanji statični tlak je mogoče spremeniti z daljinskim upravljalnikom (od standardnega na visokega, glejte priročnik za namestitev)","(5) - Zunanji statični tlak je mogoče spremeniti z daljinskim upravljalnikom (od standardnega na visokega, glejte priročnik za namestitev)","(5) - Zunanji statični tlak je mogoče spremeniti z daljinskim upravljalnikom (od standardnega na visokega, glejte priročnik za namestitev)","(5) - Zunanji statični tlak je mogoče spremeniti z daljinskim upravljalnikom (od standardnega na visokega, glejte priročnik za namestitev)","(5) - Zunanji statični tlak je mogoče spremeniti z daljinskim upravljalnikom (od standardnega na visokega, glejte priročnik za namestitev)","(5) - Zunanji statični tlak je mogoče spremeniti z daljinskim upravljalnikom (od standardnega na visokega, glejte priročnik za namestitev)","(5) - Zunanji statični tlak je mogoče spremeniti z daljinskim upravljalnikom (od standardnega na visokega, glejte priročnik za namestitev)","(5) - Zunanji statični tlak je mogoče spremeniti z daljinskim upravljalnikom (od standardnega na visokega, glejte priročnik za namestitev)","(5) - Zunanji statični tlak je mogoče spremeniti z daljinskim upravljalnikom (od standardnega na visokega, glejte priročnik za namestitev)","(5) - Zunanji statični tlak je mogoče spremeniti z daljinskim upravljalnikom (od standardnega na visokega, glejte priročnik za namestitev)"]
["","","","","","(6) - Razpon napetosti: enote so primerne za uporabo na električnih sistemih, kjer napetost, dovajana na terminal enote ni izven navedenih omejitev.","(6) - Razpon napetosti: enote so primerne za uporabo na električnih sistemih, kjer napetost, dovajana na terminal enote ni izven navedenih omejitev.","(6) - Razpon napetosti: enote so primerne za uporabo na električnih sistemih, kjer napetost, dovajana na terminal enote ni izven navedenih omejitev.","(6) - Razpon napetosti: enote so primerne za uporabo na električnih sistemih, kjer napetost, dovajana na terminal enote ni izven navedenih omejitev.","(6) - Razpon napetosti: enote so primerne za uporabo na električnih sistemih, kjer napetost, dovajana na terminal enote ni izven navedenih omejitev.","(6) - Razpon napetosti: enote so primerne za uporabo na električnih sistemih, kjer napetost, dovajana na terminal enote ni izven navedenih omejitev.","(6) - Razpon napetosti: enote so primerne za uporabo na električnih sistemih, kjer napetost, dovajana na terminal enote ni izven navedenih omejitev.","(6) - Razpon napetosti: enote so primerne za uporabo na električnih sistemih, kjer napetost, dovajana na terminal enote ni izven navedenih omejitev.","(6) - Razpon napetosti: enote so primerne za uporabo na električnih sistemih, kjer napetost, dovajana na terminal enote ni izven navedenih omejitev.","(6) - Razpon napetosti: enote so primerne za uporabo na električnih sistemih, kjer napetost, dovajana na terminal enote ni izven navedenih omejitev.","(6) - Razpon napetosti: enote so primerne za uporabo na električnih sistemih, kjer napetost, dovajana na terminal enote ni izven navedenih omejitev."]
["","","","","","(7) - Najvišje dopustno napetostno odstopanje med fazama je 2 %.","(7) - Najvišje dopustno napetostno odstopanje med fazama je 2 %.","(7) - Najvišje dopustno napetostno odstopanje med fazama je 2 %.","(7) - Najvišje dopustno napetostno odstopanje med fazama je 2 %.","(7) - Najvišje dopustno napetostno odstopanje med fazama je 2 %.","(7) - Najvišje dopustno napetostno odstopanje med fazama je 2 %.","(7) - Najvišje dopustno napetostno odstopanje med fazama je 2 %.","(7) - Najvišje dopustno napetostno odstopanje med fazama je 2 %.","(7) - Najvišje dopustno napetostno odstopanje med fazama je 2 %.","(7) - Najvišje dopustno napetostno odstopanje med fazama je 2 %.","(7) - Najvišje dopustno napetostno odstopanje med fazama je 2 %."]
["","","","","","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA"]
["","","","","","(9) - Namesto varovalke uporabite prekinjalo tokokroga","(9) - Namesto varovalke uporabite prekinjalo tokokroga","(9) - Namesto varovalke uporabite prekinjalo tokokroga","(9) - Namesto varovalke uporabite prekinjalo tokokroga","(9) - Namesto varovalke uporabite prekinjalo tokokroga","(9) - Namesto varovalke uporabite prekinjalo tokokroga","(9) - Namesto varovalke uporabite prekinjalo tokokroga","(9) - Namesto varovalke uporabite prekinjalo tokokroga","(9) - Namesto varovalke uporabite prekinjalo tokokroga","(9) - Namesto varovalke uporabite prekinjalo tokokroga","(9) - Namesto varovalke uporabite prekinjalo tokokroga"]
["","","","","","(10) - Izberite velikost žice na podlagi vrednosti MCA","(10) - Izberite velikost žice na podlagi vrednosti MCA","(10) - Izberite velikost žice na podlagi vrednosti MCA","(10) - Izberite velikost žice na podlagi vrednosti MCA","(10) - Izberite velikost žice na podlagi vrednosti MCA","(10) - Izberite velikost žice na podlagi vrednosti MCA","(10) - Izberite velikost žice na podlagi vrednosti MCA","(10) - Izberite velikost žice na podlagi vrednosti MCA","(10) - Izberite velikost žice na podlagi vrednosti MCA","(10) - Izberite velikost žice na podlagi vrednosti MCA","(10) - Izberite velikost žice na podlagi vrednosti MCA"]
["","","","","","(11) - Vsebuje fluorirane toplogredne pline","(11) - Vsebuje fluorirane toplogredne pline","(11) - Vsebuje fluorirane toplogredne pline","(11) - Vsebuje fluorirane toplogredne pline","(11) - Vsebuje fluorirane toplogredne pline","(11) - Vsebuje fluorirane toplogredne pline","(11) - Vsebuje fluorirane toplogredne pline","(11) - Vsebuje fluorirane toplogredne pline","(11) - Vsebuje fluorirane toplogredne pline","(11) - Vsebuje fluorirane toplogredne pline","(11) - Vsebuje fluorirane toplogredne pline"]