{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":35,"n_cols":9,"rows_kept":35,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RZAG-LV1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RZAG71L7V1B","RZAG100L7V1B","RZAG125L7V1B","RZAG140L7V1B"]
["Raven zvočnega tlaka","Gretje","","Nom.","dBA","50","51","52","52"]
["","Hlajenje","","Nom.","dBA","48","49","51","52"]
["Standardni pripomočki","Vezice","","","","2","2","2","2"]
["","Priročnik za namestitev","","","","1","1","1","1"]
["Hladilno sredstvo","Charge","","","TCO2Eq","1.8","2.3","2.3","2.3"]
["","GWP","","","","675","675","675","675"]
["","Polnjenje","","","kg","2.6","3.4","3.4","3.4"]
["","Tip","","","","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["Priključki napeljave","Tekočina","","OD","mm","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Dolžina cevi","Maks.","OU - IU","m","55","85","85","85"]
["","","Sistem","Brez polnitve","m","30","30","30","30"]
["","","","Ekvivalent","m","75","100","100","100"]
["","Plin","","OD","mm","15.9","15.9","15.9","15.9"]
["","Višinska razlika","IU - IU","Maks.","m","0.5","0.5","0.5","0.5"]
["","","IU - OU","Maks.","m","30.0","30.0","30.0","30.0"]
["","Dodatno polnjenje hladilnega sredstva","","","kg/m","Glejte priročnik za namestitev","Glejte priročnik za namestitev","Glejte priročnik za namestitev","Glejte priročnik za namestitev"]
["Sound power level","Hlajenje","","","dBA","64","64","66","67"]
["Kompresor","Type","","","","Hermetično zaprt nihajni kompresor","Hermetično zaprt nihajni kompresor","Hermetično zaprt nihajni kompresor","Hermetično zaprt nihajni kompresor"]
["Mere","Enota","","Širina","mm","940","940","940","940"]
["","","","Globina","mm","320","320","320","320"]
["","","","Height","mm","990","1,430","1,430","1,430"]
["Teža","Enota","","","kg","67","93","93","93"]
["Power supply","Faza","","","","1~","1~","1~","1~"]
["","Frekvenca","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Napetost","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Opombe","","","","","(1) - Vsebuje fluorirane toplogredne pline","(1) - Vsebuje fluorirane toplogredne pline","(1) - Vsebuje fluorirane toplogredne pline","(1) - Vsebuje fluorirane toplogredne pline"]
["","","","","","(2) - Nominalne hladilne kapacitete temeljijo na: notranja temperatura: 27 °CDB, 19 °CWB, zunanja temperatura: 35 °CDB, ekvivalentna napeljava hladilnega sredstva: 5 m, višinska razlika: 0 m. Podatki za serijo s standardno učinkovitostjo","(2) - Nominalne hladilne kapacitete temeljijo na: notranja temperatura: 27 °CDB, 19 °CWB, zunanja temperatura: 35 °CDB, ekvivalentna napeljava hladilnega sredstva: 5 m, višinska razlika: 0 m. Podatki za serijo s standardno učinkovitostjo","(2) - Nominalne hladilne kapacitete temeljijo na: notranja temperatura: 27 °CDB, 19 °CWB, zunanja temperatura: 35 °CDB, ekvivalentna napeljava hladilnega sredstva: 5 m, višinska razlika: 0 m. Podatki za serijo s standardno učinkovitostjo","(2) - Nominalne hladilne kapacitete temeljijo na: notranja temperatura: 27 °CDB, 19 °CWB, zunanja temperatura: 35 °CDB, ekvivalentna napeljava hladilnega sredstva: 5 m, višinska razlika: 0 m. Podatki za serijo s standardno učinkovitostjo"]
["","","","","","(3) - Nominalne grelne kapacitete temeljijo na: notranja temperatura: 20 °CDB, zunanja temperatura: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentna napeljava hladilnega sredstva: 5 m, višinska razlika: 0 m. Podatki za serijo s standardno učinkovitostjo","(3) - Nominalne grelne kapacitete temeljijo na: notranja temperatura: 20 °CDB, zunanja temperatura: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentna napeljava hladilnega sredstva: 5 m, višinska razlika: 0 m. Podatki za serijo s standardno učinkovitostjo","(3) - Nominalne grelne kapacitete temeljijo na: notranja temperatura: 20 °CDB, zunanja temperatura: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentna napeljava hladilnega sredstva: 5 m, višinska razlika: 0 m. Podatki za serijo s standardno učinkovitostjo","(3) - Nominalne grelne kapacitete temeljijo na: notranja temperatura: 20 °CDB, zunanja temperatura: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentna napeljava hladilnega sredstva: 5 m, višinska razlika: 0 m. Podatki za serijo s standardno učinkovitostjo"]
["","","","","","(4) - Glejte ločeno risbo za električne podatke","(4) - Glejte ločeno risbo za električne podatke","(4) - Glejte ločeno risbo za električne podatke","(4) - Glejte ločeno risbo za električne podatke"]