{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":45,"n_cols":8,"rows_kept":45,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RZASG-MY"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RZASG100MUY","RZASG125MUY","RZASG140MUY"]
["Mere","Enota","","Višina","mm","990","990","990"]
["","","","Širina","mm","940","940","940"]
["","","","Globina","mm","320","320","320"]
["Teža","Enota","","","kg","72","72","79"]
["Kompresor","Tip","","","","Hermetično zaprt nihajni kompresor","Hermetično zaprt nihajni kompresor","Hermetično zaprt nihajni kompresor"]
["Območje delovanja","Hlajenje","Okolje","Min.","° CDB","-15","-15","-15"]
["","","","Maks.","° CDB","46","46","46"]
["","Gretje","Okolje","Min.","° CWB","-15","-15","-15"]
["","","","Maks.","° CWB","15.5","15.5","15.5"]
["Raven zvočne moči","Hlajenje","","","dBA","70","71","73"]
["","Gretje","","","dBA","","71 (1)","73 (1)"]
["Raven zvočnega tlaka","Hlajenje","","Nom.","dBA","53","53","54"]
["","Gretje","","Nom.","dBA","57","57","57"]
["Hladilno sredstvo","Tip","","","","R-32","R-32","R-32"]
["","Polnitev","","","kg","2.6","2.6","2.9"]
["","GWP","","","","675","675","675"]
["","Polnjenje","","","tCO2Eq","1.76","1.76","1.96"]
["Priključki cevne napeljave","Tekočina","","Zun. premer","mm","9.52","9.52","9.52"]
["","Plin","","Zun. premer","mm","15.9","15.9","15.9"]
["Priključki napeljave","Dolžina cevi","Maks.","OU - IU","m","50","50","50"]
["","","Sistem","Ekvivalent","m","70","70","70"]
["","","","Brez polnitve","m","30","30","30"]
["","Dodatno polnjenje hladilnega sredstva","","","kg/m","Glejte priročnik za namestitev","Glejte priročnik za namestitev","Glejte priročnik za namestitev"]
["","Višinska razlika","IU - OU","Maks.","m","30","30","30"]
["","","IU - IU","Maks.","m","0.5","0.5","0.5"]
["Standardni pripomočki","Installation manual","","","","1","1","1"]
["","Refrigerant label for F-gas regulation","","","","1","1","1"]
["","General safety precautions","","","","1","1","1"]
["","LOT10 Energy Label","","","","1","1","1"]
["","Declaration of conformity","","","","2","2","2"]
["","Tie-wraps","","","","2","2","2"]
["Napajanje","Faza","","","","3~","3~","3~"]
["","Frekvenca","","","Hz","50","50","50"]
["","Napetost","","","V","380-415","380-415","380-415"]
["Tok – 50 Hz","Maksimalni tok varovalk (MFA)","","","A","16","16","16"]
["Opombe","","","","","(1) - V skladu z ENER Lot 21","(1) - V skladu z ENER Lot 21","(1) - V skladu z ENER Lot 21"]
["","","","","","(2) - Evropski/mednarodni tehnični standard, ki postavlja omejitve za harmonske tokove, ki jih proizvaja oprema, priklopljena na javni nizkonapetostni sistem z vhodnimi tokovi več kot 16A in ≤ 75A na fazo","(2) - Evropski/mednarodni tehnični standard, ki postavlja omejitve za harmonske tokove, ki jih proizvaja oprema, priklopljena na javni nizkonapetostni sistem z vhodnimi tokovi več kot 16A in ≤ 75A na fazo","(2) - Evropski/mednarodni tehnični standard, ki postavlja omejitve za harmonske tokove, ki jih proizvaja oprema, priklopljena na javni nizkonapetostni sistem z vhodnimi tokovi več kot 16A in ≤ 75A na fazo"]
["","","","","","(3) - Ssc: Kratkostična moč","(3) - Ssc: Kratkostična moč","(3) - Ssc: Kratkostična moč"]
["","","","","","(4) - Evropski/mednarodni tehnični standard, ki postavlja omejitve za harmonske tokove, ki jih proizvaja oprema, priklopljena na javni nizkonapetostni sistem z vhodnim tokom ≤16A na fazo","(4) - Evropski/mednarodni tehnični standard, ki postavlja omejitve za harmonske tokove, ki jih proizvaja oprema, priklopljena na javni nizkonapetostni sistem z vhodnim tokom ≤16A na fazo","(4) - Evropski/mednarodni tehnični standard, ki postavlja omejitve za harmonske tokove, ki jih proizvaja oprema, priklopljena na javni nizkonapetostni sistem z vhodnim tokom ≤16A na fazo"]